## 从化区自来水公司第三水厂
从化区供水企业出厂水常规指标检测情况表（3月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 从化区自来水公司第三水厂
1 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
2 | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0
4 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
5 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 8.02
6 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0
7 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.95
8 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0
9 | 色度 | 度 | 15 | 0
10 | 二氧化氯 | mg/L | 0.1~0.8 | 0.273
11 | 游离余氯 | mg/L | 0.3（≤）~4 | 0.52
12 | 氯化物 | mg/L | 250 | 4.56
13 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 0
14 | 挥发酚 | mg/L | 0.002 | 0
15 | 六价铬 | mg/L | 0.05 | 0
16 | 铝 | μg/L | 0.2mg/L | 77.1
17 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | 0
18 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 40
19 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | 0.3 | 0
20 | 一氯胺（总氯） | mg/L | 0.5（≤）~3 | 0.54
21 | 总硬度 | mg/L | 450 | 25
22 | 硝酸盐氮 | mg/L | 10 | 9.65
23 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0
24 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.035
25 | 氟化物 | mg/L | 1 | 0.18
26 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 4
27 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.052
28 | 亚氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0
29 | 三氯甲烷 | μg/L | 0.06mg/L | 1.47
30 | 四氯化碳 | μg/L | 0.002mg/L | 0
31 | 汞 | mg/L | 0.001 | 0
32 | 砷 | μg/L | 0.01mg/L | 9.8
33 | 硒 | μg/L | 0.01mg/L | 0
34 | 锰 | μg/L | 0.1mg/L | 3.15
35 | 铁 | μg/L | 0.3mg/L | 1.7
36 | 铜 | μg/L | 1.0mg/L | 0.54
37 | 锌 | μg/L | 1.0mg/L | 0
38 | 镉 | μg/L | 0.005mg/L | 0
39 | 铅 | μg/L | 0.01mg/L | 0.99
注:1.执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）。
2.由于水厂采用二氧化氯作为消毒剂，因此消毒剂项目未检测臭氧、甲醛、溴酸盐项目。

## 从化区经济开发区自来水有限公司开发水厂
从化区供水企业出厂水常规指标检测情况表（3月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 从化区经济开发区自来水有限公司开发水厂
1 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
2 | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0
4 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
5 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.43
6 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0
7 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.89
8 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0
9 | 色度 | 度 | 15 | 0
10 | 二氧化氯 | mg/L | 0.1~0.8 | 0.304
11 | 游离余氯 | mg/L | 0.3（≤）~4 | 0.43
12 | 氯化物 | mg/L | 250 | 5.4
13 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 0
14 | 挥发酚 | mg/L | 0.002 | 0
15 | 六价铬 | mg/L | 0.05 | 0
16 | 铝 | μg/L | 0.2mg/L | 86.5
17 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | 0
18 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 48
19 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | 0.3 | 0
20 | 一氯胺（总氯） | mg/L | 0.5（≤）~3 | 0.68
21 | 总硬度 | mg/L | 450 | 35.6
22 | 硝酸盐氮 | mg/L | 10 | 7.57
23 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.03
24 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.079
25 | 氟化物 | mg/L | 1 | 0.2
26 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 5.2
27 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.111
28 | 亚氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0
29 | 三氯甲烷 | μg/L | 0.06mg/L | 1.83
30 | 四氯化碳 | μg/L | 0.002mg/L | 0
31 | 汞 | mg/L | 0.001 | 0
32 | 砷 | μg/L | 0.01mg/L | 9.61
33 | 硒 | μg/L | 0.01mg/L | 0
34 | 锰 | μg/L | 0.1mg/L | 3.31
35 | 铁 | μg/L | 0.3mg/L | 19.9
36 | 铜 | μg/L | 1.0mg/L | 0.61
37 | 锌 | μg/L | 1.0mg/L | 0
38 | 镉 | μg/L | 0.005mg/L | 0
39 | 铅 | μg/L | 0.01mg/L | 0.99
注:1.执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）。
2.由于水厂采用二氧化氯作为消毒剂，因此消毒剂项目未检测臭氧、甲醛、溴酸盐项目。

## 广州市从化骏业自来水厂有限公司
从化区供水企业出厂水常规指标检测情况表（3月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 广州市从化骏业自来水厂有限公司
1 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
2 | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0
4 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
5 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.05
6 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0
7 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.56
8 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0
9 | 色度 | 度 | 15 | 0
10 | 二氧化氯 | mg/L | 0.1~0.8 | 0.384
11 | 游离余氯 | mg/L | 0.3（≤）~4 | 0.43
12 | 氯化物 | mg/L | 250 | 2.23
13 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 0
14 | 挥发酚 | mg/L | 0.002 | 0
15 | 六价铬 | mg/L | 0.05 | 0
16 | 铝 | μg/L | 0.2mg/L | 16.3
17 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | 0
18 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 39
19 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | 0.3 | 0
20 | 一氯胺（总氯） | mg/L | 0.5（≤）~3 | 0.74
21 | 总硬度 | mg/L | 450 | 38.5
22 | 硝酸盐氮 | mg/L | 10 | 0.51
23 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0
24 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.029
25 | 氟化物 | mg/L | 1 | 0.18
26 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 3.4
27 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.054
28 | 亚氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0
29 | 三氯甲烷 | μg/L | 0.06mg/L | 0.7
30 | 四氯化碳 | μg/L | 0.002mg/L | 0
31 | 汞 | mg/L | 0.001 | 0
32 | 砷 | μg/L | 0.01mg/L | 0.89
33 | 硒 | μg/L | 0.01mg/L | 0
34 | 锰 | μg/L | 0.1mg/L | 6.47
35 | 铁 | μg/L | 0.3mg/L | 42.8
36 | 铜 | μg/L | 1.0mg/L | 1.61
37 | 锌 | μg/L | 1.0mg/L | 0
38 | 镉 | μg/L | 0.005mg/L | 0
39 | 铅 | μg/L | 0.01mg/L | 1.07
注:1.执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）。
2.由于水厂采用二氧化氯作为消毒剂，因此消毒剂项目未检测臭氧、甲醛、溴酸盐项目。

## 广州新泉自来水公司
从化区供水企业出厂水常规指标检测情况表（3月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 广州新泉自来水公司
1 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
2 | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0
4 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
5 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 6.89
6 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0
7 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.54
8 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0
9 | 色度 | 度 | 15 | 0
10 | 二氧化氯 | mg/L | 0.1~0.8 | 0.223
11 | 游离余氯 | mg/L | 0.3（≤）~4 | 0.41
12 | 氯化物 | mg/L | 250 | 3.58
13 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 0
14 | 挥发酚 | mg/L | 0.002 | 0
15 | 六价铬 | mg/L | 0.05 | 0
16 | 铝 | μg/L | 0.2mg/L | 108
17 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | 0
18 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 39
19 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | 0.3 | 0
20 | 一氯胺（总氯） | mg/L | 0.5（≤）~3 | 0.64
21 | 总硬度 | mg/L | 450 | 29
22 | 硝酸盐氮 | mg/L | 10 | 0.45
23 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0
24 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.031
25 | 氟化物 | mg/L | 1 | 0.17
26 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 3.2
27 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.031
28 | 亚氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0
29 | 三氯甲烷 | μg/L | 0.06mg/L | 1
30 | 四氯化碳 | μg/L | 0.002mg/L | 0
31 | 汞 | mg/L | 0.001 | 0
32 | 砷 | μg/L | 0.01mg/L | 0.69
33 | 硒 | μg/L | 0.01mg/L | 0.85
34 | 锰 | μg/L | 0.1mg/L | 0.48
35 | 铁 | μg/L | 0.3mg/L | 103
36 | 铜 | μg/L | 1.0mg/L | 0.27
37 | 锌 | μg/L | 1.0mg/L | 0
38 | 镉 | μg/L | 0.005mg/L | 0
39 | 铅 | μg/L | 0.01mg/L | 0.62
注:1.执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）。
2.由于水厂采用二氧化氯作为消毒剂，因此消毒剂项目未检测臭氧、甲醛、溴酸盐项目。

## 广州市从化洪记水厂
从化区供水企业出厂水常规指标检测情况表（3月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 广州市从化洪记水厂
1 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
2 | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0
4 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
5 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 6.84
6 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0
7 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 1.39
8 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0
9 | 色度 | 度 | 15 | 0
10 | 二氧化氯 | mg/L | 0.1~0.8 | 0.374
11 | 游离余氯 | mg/L | 0.3（≤）~4 | 0.48
12 | 氯化物 | mg/L | 250 | 6.14
13 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 0
14 | 挥发酚 | mg/L | 0.002 | 0
15 | 六价铬 | mg/L | 0.05 | 0
16 | 铝 | μg/L | 0.2mg/L | 192
17 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | 0
18 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 67
19 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | 0.3 | 0
20 | 一氯胺（总氯） | mg/L | 0.5（≤）~3 | 0.69
21 | 总硬度 | mg/L | 450 | 53.3
22 | 硝酸盐氮 | mg/L | 10 | 0.86
23 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0
24 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0
25 | 氟化物 | mg/L | 1 | 0.26
26 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 5.6
27 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.423
28 | 亚氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.304
29 | 三氯甲烷 | μg/L | 0.06mg/L | 0
30 | 四氯化碳 | μg/L | 0.002mg/L | 0
31 | 汞 | mg/L | 0.001 | 0
32 | 砷 | μg/L | 0.01mg/L | 3.54
33 | 硒 | μg/L | 0.01mg/L | 0
34 | 锰 | μg/L | 0.1mg/L | 3.92
35 | 铁 | μg/L | 0.3mg/L | 130
36 | 铜 | μg/L | 1.0mg/L | 4.11
37 | 锌 | μg/L | 1.0mg/L | 0
38 | 镉 | μg/L | 0.005mg/L | 0.12
39 | 铅 | μg/L | 0.01mg/L | 3.14
注:1.执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）。
2.由于水厂采用二氧化氯作为消毒剂，因此消毒剂项目未检测臭氧、甲醛、溴酸盐项目。

## 广州市淼泉自来水有限公司
从化区供水企业出厂水常规指标检测情况表（3月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 广州市淼泉自来水有限公司
1 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
2 | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0
4 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
5 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 6.65
6 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0
7 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.67
8 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0
9 | 色度 | 度 | 15 | 0
10 | 二氧化氯 | mg/L | 0.1~0.8 | 0.384
11 | 游离余氯 | mg/L | 0.3（≤）~4 | 0.42
12 | 氯化物 | mg/L | 250 | 1.8
13 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 0
14 | 挥发酚 | mg/L | 0.002 | 0
15 | 六价铬 | mg/L | 0.05 | 0
16 | 铝 | μg/L | 0.2mg/L | 49.4
17 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | 0
18 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 28
19 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | 0.3 | 0
20 | 一氯胺（总氯） | mg/L | 0.5（≤）~3 | 0.6
21 | 总硬度 | mg/L | 450 | 28
22 | 硝酸盐氮 | mg/L | 10 | 0.16
23 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0
24 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.043
25 | 氟化物 | mg/L | 1 | 0.15
26 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 0.5
27 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.186
28 | 亚氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0
29 | 三氯甲烷 | μg/L | 0.06mg/L | 2.14
30 | 四氯化碳 | μg/L | 0.002mg/L | 0
31 | 汞 | mg/L | 0.001 | 0
32 | 砷 | μg/L | 0.01mg/L | 0
33 | 硒 | μg/L | 0.01mg/L | 0
34 | 锰 | μg/L | 0.1mg/L | 7.26
35 | 铁 | μg/L | 0.3mg/L | 56.8
36 | 铜 | μg/L | 1.0mg/L | 0.14
37 | 锌 | μg/L | 1.0mg/L | 20.3
38 | 镉 | μg/L | 0.005mg/L | 0.82
39 | 铅 | μg/L | 0.01mg/L | 0
注:1.执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）。
2.由于水厂采用二氧化氯作为消毒剂，因此消毒剂项目未检测臭氧、甲醛、溴酸盐项目。

## 从化区鳌头自来水公司
从化区供水企业出厂水常规指标检测情况表（3月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 从化区鳌头自来水公司
1 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
2 | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0
4 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
5 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.06
6 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0
7 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 1.72
8 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0
9 | 色度 | 度 | 15 | 0
10 | 二氧化氯 | mg/L | 0.1~0.8 | 0.294
11 | 游离余氯 | mg/L | 0.3（≤）~4 | 0.39
12 | 氯化物 | mg/L | 250 | 4.34
13 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 0
14 | 挥发酚 | mg/L | 0.002 | 0
15 | 六价铬 | mg/L | 0.05 | 0
16 | 铝 | μg/L | 0.2mg/L | 154
17 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | 0
18 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 20
19 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | 0.3 | 0
20 | 一氯胺（总氯） | mg/L | 0.5（≤）~3 | 0.56
21 | 总硬度 | mg/L | 450 | 16
22 | 硝酸盐氮 | mg/L | 10 | 0.26
23 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0
24 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0
25 | 氟化物 | mg/L | 1 | 0.06
26 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 1.7
27 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.042
28 | 亚氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0
29 | 三氯甲烷 | μg/L | 0.06mg/L | 1.58
30 | 四氯化碳 | μg/L | 0.002mg/L | 0
31 | 汞 | mg/L | 0.001 | 0
32 | 砷 | μg/L | 0.01mg/L | 0.29
33 | 硒 | μg/L | 0.01mg/L | 0
34 | 锰 | μg/L | 0.1mg/L | 3.32
35 | 铁 | μg/L | 0.3mg/L | 69
36 | 铜 | μg/L | 1.0mg/L | 2.04
37 | 锌 | μg/L | 1.0mg/L | 0
38 | 镉 | μg/L | 0.005mg/L | 0
39 | 铅 | μg/L | 0.01mg/L | 1.72
注:1.执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）。
2.由于水厂采用二氧化氯作为消毒剂，因此消毒剂项目未检测臭氧、甲醛、溴酸盐项目。