## 管网水
从化区供水企业管网水水质情况
(2020年4月份)
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
指标 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | pH值 | 臭和味 | 耗氧量 | 浑浊度 | 色度 | 二氧化氯 | 游离余氯 | 氯化物 | 4月水质综合合格率
单位 | CFU/mL | MPN/100mL | —— | —— | mg/L | NTU | 度 | mg/L | mg/L | mg/L | 100%
限值 | 100 | 不得检出 | 不小于6.5且不大于8.5 | 无异臭、异味 | 3 | 1 | 15 | ≥0.02 | ≥0.05 | 250
从化区自来水公司第三水厂 | 0 | 0 | 7.62 | 0 | 1.12 | 0 | 0 | 0.162 | 0.18 | 3.7
从化区经济开发区自来水有限公司开发区水厂（指导中心） | 0 | 0 | 7.43 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0.202 | 0.34 | 2.8
从化区经济开发区自来水有限公司开发区水厂（自来水公司） | 0 | 0 | 6.95 | 0 | 1.21 | 0 | 0 | 0.263 | 0.41 | 2.6
从化区开发区自来水有限公司神岗水厂 | 0 | 0 | 6.92 | 0 | 1.04 | 0 | 0 | 0.223 | 0.2 | 2.5
广州市从化骏业自来水有限公司 | 0 | 0 | 7.56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.142 | 0.2 | 3.8
广州新泉自来水公司 | 0 | 0 | 7.45 | 0 | 0.89 | 0 | 0 | 0.324 | 0.22 | 3
广州市从化洪记水厂 | 0 | 0 | 7.47 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 0.374 | 0.24 | 3
广州市淼泉自来水有限公司 | 0 | 0 | 7.08 | 0 | 1.37 | 0 | 0 | 0.253 | 0.14 | 2.8
从化区鳌头自来水公司 | 0 | 0 | 7.66 | 0 | 1.04 | 0 | 0 | 0.324 | 0.32 | 2.8
广州市从化龙潭镇自来水有限公司 | 0 | 0 | 8.05 | 0 | 1.06 | 0 | 0 | 0.182 | 0.31 | 3
从化区民康供水有限公司 | 39 | 0 | 7.8 | 0 | 1.02 | 0 | 0 | 0.253 | 0.18 | 3.8
广州浩泉自来水有限公司 | 0 | 0 | 7.07 | 0 | 1.04 | 0 | 0 | 0.384 | 0.17 | 2.4
从化源达自来水有限公司 | 0 | 0 | 7.54 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 0.142 | 0.24 | 3.7
注:1.执行标准是《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）；
2.浑浊度是反映天然水及饮用水的物理性状的重要指标。单位采用NTU表示，是英文Nephelometric Turbidity Units的缩写，为散射式浊度单位；
3.细菌学指标通常采用CFU/mL或 CFU/100mL表示，为菌落总数单位。其中CFU是英文Colony-forming Units的缩写，代表菌落形成单位。
4.pH是溶液中氢离子活度的一种标度，也就是通常意义上溶液酸碱程度的衡量标准。通常pH是一个介于0和14之间的数,当pH<7的时候,溶液呈酸性,当pH>7的时候,溶液呈碱性,当pH=7的时候,溶液呈中性。