## 从化区自来水公司第三水厂
从化区供水企业出厂水常规指标检测情况表（5月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 从化区自来水公司第三水厂
1 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
2 | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0
4 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
5 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.24
6 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0
7 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.93
8 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0
9 | 色度 | 度 | 15 | 0
10 | 二氧化氯 | mg/L | 0.1~0.8 | 0.315
11 | 游离余氯 | mg/L | 0.3（≤）~4 | 0.7
12 | 氯化物 | mg/L | 250 | 5.68
13 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 0
14 | 挥发酚 | mg/L | 0.002 | 0
15 | 六价铬 | mg/L | 0.05 | 0
16 | 铝 | μg/L | 0.2mg/L | 25.3
17 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | 0
18 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 48
19 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | 0.3 | 0
20 | 一氯胺（总氯） | mg/L | 0.5（≤）~3 | 0.83
21 | 总硬度 | mg/L | 450 | 31.1
22 | 硝酸盐氮 | mg/L | 10 | 0.57
23 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.031
24 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.082
25 | 氟化物 | mg/L | 1 | 0
26 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 4.1
27 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.179
28 | 亚氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0
29 | 三氯甲烷 | μg/L | 0.06mg/L | 46
30 | 四氯化碳 | μg/L | 0.002mg/L | 0
31 | 汞 | mg/L | 0.001 | 0
32 | 砷 | μg/L | 0.01mg/L | 0.18
33 | 硒 | μg/L | 0.01mg/L | 0
34 | 锰 | μg/L | 0.1mg/L | 1.22
35 | 铁 | μg/L | 0.3mg/L | 15.2
36 | 铜 | μg/L | 1.0mg/L | 1.2
37 | 锌 | μg/L | 1.0mg/L | 9.6
38 | 镉 | μg/L | 0.005mg/L | 0
39 | 铅 | μg/L | 0.01mg/L | 7.84
注:1.执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）。
2.由于水厂采用二氧化氯作为消毒剂，因此消毒剂项目未检测臭氧、甲醛、溴酸盐项目。

## 从化区经济开发区自来水有限公司开发水厂
从化区供水企业出厂水常规指标检测情况表（5月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 从化区经济开发区自来水有限公司开发水厂
1 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
2 | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0
4 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
5 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.25
6 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0
7 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.99
8 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0
9 | 色度 | 度 | 15 | 0
10 | 二氧化氯 | mg/L | 0.1~0.8 | 0.405
11 | 游离余氯 | mg/L | 0.3（≤）~4 | 0.79
12 | 氯化物 | mg/L | 250 | 7.96
13 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 0
14 | 挥发酚 | mg/L | 0.002 | 0
15 | 六价铬 | mg/L | 0.05 | 0
16 | 铝 | μg/L | 0.2mg/L | 88
17 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | 0
18 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 54
19 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | 0.3 | 0
20 | 一氯胺（总氯） | mg/L | 0.5（≤）~3 | 0.88
21 | 总硬度 | mg/L | 450 | 35.4
22 | 硝酸盐氮 | mg/L | 10 | 0.84
23 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.021
24 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.122
25 | 氟化物 | mg/L | 1 | 0.14
26 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 5.2
27 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.472
28 | 亚氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0
29 | 三氯甲烷 | μg/L | 0.06mg/L | 29.1
30 | 四氯化碳 | μg/L | 0.002mg/L | 0
31 | 汞 | mg/L | 0.001 | 0
32 | 砷 | μg/L | 0.01mg/L | 0.86
33 | 硒 | μg/L | 0.01mg/L | 0
34 | 锰 | μg/L | 0.1mg/L | 28.6
35 | 铁 | μg/L | 0.3mg/L | 53.2
36 | 铜 | μg/L | 1.0mg/L | 5.62
37 | 锌 | μg/L | 1.0mg/L | 49.2
38 | 镉 | μg/L | 0.005mg/L | 0
39 | 铅 | μg/L | 0.01mg/L | 3.9
注:1.执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）。
2.由于水厂采用二氧化氯作为消毒剂，因此消毒剂项目未检测臭氧、甲醛、溴酸盐项目。

## 广州市从化骏业自来水厂有限公司
从化区供水企业出厂水常规指标检测情况表（5月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 广州市从化骏业自来水厂有限公司
1 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
2 | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0
4 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
5 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 6.84
6 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0
7 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 1.06
8 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0
9 | 色度 | 度 | 15 | 0
10 | 二氧化氯 | mg/L | 0.1~0.8 | 0.344
11 | 游离余氯 | mg/L | 0.3（≤）~4 | 0.38
12 | 氯化物 | mg/L | 250 | 2.31
13 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 0
14 | 挥发酚 | mg/L | 0.002 | 0
15 | 六价铬 | mg/L | 0.05 | 0
16 | 铝 | μg/L | 0.2mg/L | 47.5
17 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | 0
18 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 38
19 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | 0.3 | 0
20 | 一氯胺（总氯） | mg/L | 0.5（≤）~3 | 0.58
21 | 总硬度 | mg/L | 450 | 22.6
22 | 硝酸盐氮 | mg/L | 10 | 0.55
23 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.025
24 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.069
25 | 氟化物 | mg/L | 1 | 0.08
26 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 3.9
27 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0
28 | 亚氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0
29 | 三氯甲烷 | μg/L | 0.06mg/L | 22.5
30 | 四氯化碳 | μg/L | 0.002mg/L | 0
31 | 汞 | mg/L | 0.001 | 0
32 | 砷 | μg/L | 0.01mg/L | 0.4
33 | 硒 | μg/L | 0.01mg/L | 0
34 | 锰 | μg/L | 0.1mg/L | 11.5
35 | 铁 | μg/L | 0.3mg/L | 13.9
36 | 铜 | μg/L | 1.0mg/L | 1.51
37 | 锌 | μg/L | 1.0mg/L | 21.9
38 | 镉 | μg/L | 0.005mg/L | 0
39 | 铅 | μg/L | 0.01mg/L | 0.6
注:1.执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）。
2.由于水厂采用二氧化氯作为消毒剂，因此消毒剂项目未检测臭氧、甲醛、溴酸盐项目。

## 广州新泉自来水公司
从化区供水企业出厂水常规指标检测情况表（5月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 广州新泉自来水公司
1 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
2 | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0
4 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
5 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.82
6 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0
7 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 1.12
8 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0
9 | 色度 | 度 | 15 | 0
10 | 二氧化氯 | mg/L | 0.1~0.8 | 0.162
11 | 游离余氯 | mg/L | 0.3（≤）~4 | 0.53
12 | 氯化物 | mg/L | 250 | 4.91
13 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 0
14 | 挥发酚 | mg/L | 0.002 | 0
15 | 六价铬 | mg/L | 0.05 | 0
16 | 铝 | μg/L | 0.2mg/L | 150
17 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | 0
18 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 46
19 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | 0.3 | 0
20 | 一氯胺（总氯） | mg/L | 0.5（≤）~3 | 0.79
21 | 总硬度 | mg/L | 450 | 29.1
22 | 硝酸盐氮 | mg/L | 10 | 0.54
23 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.019
24 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.054
25 | 氟化物 | mg/L | 1 | 0.05
26 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 4
27 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0
28 | 亚氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0
29 | 三氯甲烷 | μg/L | 0.06mg/L | 29.8
30 | 四氯化碳 | μg/L | 0.002mg/L | 0
31 | 汞 | mg/L | 0.001 | 0
32 | 砷 | μg/L | 0.01mg/L | 0.24
33 | 硒 | μg/L | 0.01mg/L | 0
34 | 锰 | μg/L | 0.1mg/L | 11.2
35 | 铁 | μg/L | 0.3mg/L | 18.6
36 | 铜 | μg/L | 1.0mg/L | 0.62
37 | 锌 | μg/L | 1.0mg/L | 37.6
38 | 镉 | μg/L | 0.005mg/L | 0
39 | 铅 | μg/L | 0.01mg/L | 1.21
注:1.执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）。
2.由于水厂采用二氧化氯作为消毒剂，因此消毒剂项目未检测臭氧、甲醛、溴酸盐项目。

## 广州市从化洪记水厂
从化区供水企业出厂水常规指标检测情况表（5月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 广州市从化洪记水厂
1 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
2 | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0
4 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
5 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.06
6 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0
7 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 1
8 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0
9 | 色度 | 度 | 15 | 0
10 | 二氧化氯 | mg/L | 0.1~0.8 | 0.675
11 | 游离余氯 | mg/L | 0.3（≤）~4 | 0.31
12 | 氯化物 | mg/L | 250 | 6.29
13 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 0
14 | 挥发酚 | mg/L | 0.002 | 0
15 | 六价铬 | mg/L | 0.05 | 0
16 | 铝 | μg/L | 0.2mg/L | 48.5
17 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | 0
18 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 64
19 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | 0.3 | 0
20 | 一氯胺（总氯） | mg/L | 0.5（≤）~3 | 0.55
21 | 总硬度 | mg/L | 450 | 37.1
22 | 硝酸盐氮 | mg/L | 10 | 1.04
23 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.034
24 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.109
25 | 氟化物 | mg/L | 1 | 0.1
26 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 5.2
27 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.239
28 | 亚氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.171
29 | 三氯甲烷 | μg/L | 0.06mg/L | 0
30 | 四氯化碳 | μg/L | 0.002mg/L | 0
31 | 汞 | mg/L | 0.001 | 0
32 | 砷 | μg/L | 0.01mg/L | 4.12
33 | 硒 | μg/L | 0.01mg/L | 0
34 | 锰 | μg/L | 0.1mg/L | 7.98
35 | 铁 | μg/L | 0.3mg/L | 35.1
36 | 铜 | μg/L | 1.0mg/L | 4.71
37 | 锌 | μg/L | 1.0mg/L | 27.5
38 | 镉 | μg/L | 0.005mg/L | 0
39 | 铅 | μg/L | 0.01mg/L | 0.84
注:1.执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）。
2.由于水厂采用二氧化氯作为消毒剂，因此消毒剂项目未检测臭氧、甲醛、溴酸盐项目。

## 广州市淼泉自来水有限公司
从化区供水企业出厂水常规指标检测情况表（5月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 广州市淼泉自来水有限公司
1 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
2 | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0
4 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
5 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 6.91
6 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0
7 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 1.13
8 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0
9 | 色度 | 度 | 15 | 0
10 | 二氧化氯 | mg/L | 0.1~0.8 | 0.334
11 | 游离余氯 | mg/L | 0.3（≤）~4 | 0.82
12 | 氯化物 | mg/L | 250 | 2.34
13 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 0
14 | 挥发酚 | mg/L | 0.002 | 0
15 | 六价铬 | mg/L | 0.05 | 0
16 | 铝 | μg/L | 0.2mg/L | 65.2
17 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | 0
18 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 24
19 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | 0.3 | 0
20 | 一氯胺（总氯） | mg/L | 0.5（≤）~3 | 0.93
21 | 总硬度 | mg/L | 450 | 15.4
22 | 硝酸盐氮 | mg/L | 10 | 0.14
23 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0
24 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.043
25 | 氟化物 | mg/L | 1 | 0.06
26 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 1
27 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.316
28 | 亚氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0
29 | 三氯甲烷 | μg/L | 0.06mg/L | 58.4
30 | 四氯化碳 | μg/L | 0.002mg/L | 0
31 | 汞 | mg/L | 0.001 | 0
32 | 砷 | μg/L | 0.01mg/L | 0
33 | 硒 | μg/L | 0.01mg/L | 0
34 | 锰 | μg/L | 0.1mg/L | 5.4
35 | 铁 | μg/L | 0.3mg/L | 23
36 | 铜 | μg/L | 1.0mg/L | 1.12
37 | 锌 | μg/L | 1.0mg/L | 21.5
38 | 镉 | μg/L | 0.005mg/L | 0.27
39 | 铅 | μg/L | 0.01mg/L | 4.8
注:1.执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）。
2.由于水厂采用二氧化氯作为消毒剂，因此消毒剂项目未检测臭氧、甲醛、溴酸盐项目。

## 从化区鳌头自来水公司
从化区供水企业出厂水常规指标检测情况表（5月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 从化区鳌头自来水公司
1 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
2 | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0
4 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
5 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.26
6 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0
7 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 1.01
8 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0
9 | 色度 | 度 | 15 | 0
10 | 二氧化氯 | mg/L | 0.1~0.8 | 0.36
11 | 游离余氯 | mg/L | 0.3（≤）~4 | 0.46
12 | 氯化物 | mg/L | 250 | 6.48
13 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 0
14 | 挥发酚 | mg/L | 0.002 | 0
15 | 六价铬 | mg/L | 0.05 | 0
16 | 铝 | μg/L | 0.2mg/L | 151
17 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | 0
18 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 29
19 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | 0.3 | 0
20 | 一氯胺（总氯） | mg/L | 0.5（≤）~3 | 0.62
21 | 总硬度 | mg/L | 450 | 21
22 | 硝酸盐氮 | mg/L | 10 | 0.25
23 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0
24 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.034
25 | 氟化物 | mg/L | 1 | 0
26 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 2.2
27 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0
28 | 亚氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0
29 | 三氯甲烷 | μg/L | 0.06mg/L | 29.3
30 | 四氯化碳 | μg/L | 0.002mg/L | 0
31 | 汞 | mg/L | 0.001 | 0
32 | 砷 | μg/L | 0.01mg/L | 0.23
33 | 硒 | μg/L | 0.01mg/L | 0
34 | 锰 | μg/L | 0.1mg/L | 73.6
35 | 铁 | μg/L | 0.3mg/L | 58.9
36 | 铜 | μg/L | 1.0mg/L | 1.33
37 | 锌 | μg/L | 1.0mg/L | 25.3
38 | 镉 | μg/L | 0.005mg/L | 0
39 | 铅 | μg/L | 0.01mg/L | 0.67
注:1.执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）。
2.由于水厂采用二氧化氯作为消毒剂，因此消毒剂项目未检测臭氧、甲醛、溴酸盐项目。

## 从化区民康供水有限公司
从化区供水企业出厂水常规指标检测情况表（5月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 从化区民康供水有限公司
1 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
2 | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 34
4 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
5 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.38
6 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0
7 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 1.1
8 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0
9 | 色度 | 度 | 15 | 0
10 | 二氧化氯 | mg/L | 0.1~0.8 | 0.54
11 | 游离余氯 | mg/L | 0.3（≤）~4 | 0.36
12 | 氯化物 | mg/L | 250 | 7.46
13 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 0
14 | 挥发酚 | mg/L | 0.002 | 0
15 | 六价铬 | mg/L | 0.05 | 0
16 | 铝 | μg/L | 0.2mg/L | 103
17 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | 0
18 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 44
19 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | 0.3 | 0
20 | 一氯胺（总氯） | mg/L | 0.5（≤）~3 | 0.51
21 | 总硬度 | mg/L | 450 | 23.4
22 | 硝酸盐氮 | mg/L | 10 | 1.23
23 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.018
24 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.073
25 | 氟化物 | mg/L | 1 | 0.14
26 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 2.4
27 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.472
28 | 亚氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.465
29 | 三氯甲烷 | μg/L | 0.06mg/L | 0
30 | 四氯化碳 | μg/L | 0.002mg/L | 0
31 | 汞 | mg/L | 0.001 | 0
32 | 砷 | μg/L | 0.01mg/L | 0.29
33 | 硒 | μg/L | 0.01mg/L | 0
34 | 锰 | μg/L | 0.1mg/L | 7.43
35 | 铁 | μg/L | 0.3mg/L | 42.6
36 | 铜 | μg/L | 1.0mg/L | 0.74
37 | 锌 | μg/L | 1.0mg/L | 55.6
38 | 镉 | μg/L | 0.005mg/L | 0
39 | 铅 | μg/L | 0.01mg/L | 0.7
注:1.执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）。
2.由于水厂采用二氧化氯作为消毒剂，因此消毒剂项目未检测臭氧、甲醛、溴酸盐项目。