## 管网水
从化区供水企业管网水水质情况
(2020年10月份)
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
指标 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | pH值 | 臭和味 | 耗氧量 | 浑浊度 | 色度 | 二氧化氯 | 游离余氯 | 氯化物 | 10月水质综合合格率
单位 | CFU/mL | MPN/100mL | —— | —— | mg/L | NTU | 度 | mg/L | mg/L | mg/L | 100%
限值 | 100 | 不得检出 | 不小于6.5且不大于8.5 | 无异臭、异味 | 3 | 1 | 15 | ≥0.02 | ≥0.05 | 250
从化区自来水公司第三水厂(第二幼儿园) | 0 | 0 | 7.33 | 0 | 1.24 | 0.1L | 5L | 0.465 | 0.17 | 5.07
从化区自来水公司第三水厂(万宝加压泵站) | 0 | 0 | 7.46 | 0 | 1.06 | 0.1L | 5L | 0.223 | 0.22 | 5.03
从化区自来水公司第三水厂(明珠加压泵站) | 0 | 0 | 7.47 | 0 | 1.58 | 0.1L | 5L | 0.486 | 0.09 | 5.27
从化区自来水公司第三水厂(麻三村委会) | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 1.44 | 0.1L | 5L | 0.628 | 0.18 | 5.12
从化区自来水公司第三水厂(江埔社区居委会) | 0 | 0 | 7.49 | 0 | 1.27 | 0.1L | 5L | 0.526 | 0.14 | 5.21
从化区自来水公司第三水厂(大尖山加压泵站) | 0 | 0 | 7.29 | 0 | 1.37 | 0.1L | 5L | 0.182 | 0.11 | 5
从化区自来水公司第三水厂(江埔街派出所) | 0 | 0 | 7.32 | 0 | 1.02 | 0.1L | 5L | 0.182 | 0.13 | 4.87
从化区自来水公司第三水厂(赤草村村委) | 0 | 0 | 7.47 | 0 | 0.99 | 0.1L | 5L | 0.627 | 0.19 | 5.03
从化区经济开发区自来水有限公司开发区水厂(自来水公司) | 0 | 0 | 7.25 | 0 | 1.04 | 0.1L | 5L | 0.445 | 0.09 | 9.83
从化区经济开发区自来水有限公司开发区水厂(神岗幼儿园) | 0 | 0 | 7.36 | 0 | 1.27 | 0.1L | 5L | 0.668 | 0.12 | 9.85
广州市从化骏业自来水有限公司 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0.95 | 0.1L | 5L | 0.486 | 0.16 | 1.89
广州新泉自来水公司 | 0 | 0 | 7.16 | 0 | 1.29 | 0.1L | 5L | 0.142 | 0.21 | 3.07
广州市从化洪记水厂 | 0 | 0 | 7.39 | 0 | 1.08 | 0.1L | 5L | 0.101 | 0.14 | 7.2
广州市淼泉自来水有限公司 | 0 | 0 | 7.23 | 0 | 0.93 | 0.1L | 5L | 0.263 | 0.09 | 1.57
从化区鳌头自来水公司(象新村委对出) | 0 | 0 | 7.45 | 0 | 1.11 | 0.1L | 5L | 0.223 | 0.19 | 5.8
从化区鳌头自来水公司(桥头美食店) | 0 | 0 | 7.37 | 0 | 1.24 | 0.1L | 5L | 0.587 | 0.1 | 5.1
广州市从化龙潭镇自来水有限公司 | 0 | 0 | 7.28 | 0 | 1.3 | 0.1L | 5L | 0.223 | 0.2 | 5.29
从化区民康供水有限公司 | 0 | 0 | 7.21 | 0 | 1.07 | 0.1L | 5L | 0.344 | 0.16 | 5.46
广州浩泉自来水有限公司 | 0 | 0 | 7.35 | 0 | 1.29 | 0.1L | 5L | 0.324 | 0.12 | 4.79
从化源达自来水有限公司 | 0 | 0 | 7.37 | 0 | 1.02 | 0.1L | 5L | 0.405 | 0.11 | 4.99
注:1.执行标准是《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）；
2.浑浊度是反映天然水及饮用水的物理性状的重要指标。单位采用NTU表示，是英文Nephelometric Turbidity Units的缩写，为散射式浊度单位；
3.细菌学指标通常采用CFU/mL或 CFU/100mL表示，为菌落总数单位。其中CFU是英文Colony-forming Units的缩写，代表菌落形成单位。
4.pH是溶液中氢离子活度的一种标度，也就是通常意义上溶液酸碱程度的衡量标准。通常pH是一个介于0和14之间的数,当pH<7的时候,溶液呈酸性,当pH>7的时候,溶液呈碱性,当pH=7的时候,溶液呈中性。