## 从化区自来水公司第三水厂
从化区供水企业出厂水常规指标检测情况表（1月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 从化区自来水公司第三水厂
1 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
2 | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0
4 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
5 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.36
6 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0
7 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.9
8 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0
9 | 色度 | 度 | 15 | 0
10 | 二氧化氯 | mg/L | 0.1~0.8 | 0.486
11 | 游离余氯 | mg/L | 0.3（≤）~4 | 0.44
12 | 氯化物 | mg/L | 250 | 4.25
13 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 0
14 | 挥发酚 | mg/L | 0.002 | 0
15 | 六价铬 | mg/L | 0.05 | 0
16 | 氰化物(总氰化物) | mg/L | 0.05 | 0
17 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 41
18 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | 0.3 | 0
19 | 一氯胺 | mg/L | 0.5（≤）~3 | 0.73
20 | 总硬度 | mg/L | 450 | 32.4
21 | 硝酸盐氮 | mg/L | 10 | 0.5
22 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0
23 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.036
24 | 氟化物 | mg/L | 1 | 0.2
25 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 3.1
26 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0
27 | 亚氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0
28 | 三氯甲烷 | μg/L | 0.06mg/L | 11.9
29 | 四氯化碳 | μg/L | 0.002mg/L | 0
30 | 汞 | mg/L | 0.001 | 0
31 | 砷 | μg/L | 0.01mg/L | 0.42
32 | 硒 | μg/L | 0.01mg/L | 0
33 | 锰 | μg/L | 0.1mg/L | 13.9
34 | 铁 | μg/L | 0.3mg/L | 6.1
35 | 铜 | μg/L | 1.0mg/L | 2.25
36 | 锌 | μg/L | 1.0mg/L | 3
37 | 镉 | μg/L | 0.005mg/L | 0
38 | 铅 | μg/L | 0.01mg/L | 0.8
39 | 铝 | μg/L | 0.2mg/L | 48.5
注:1.执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）。
2.注：由于水厂采用液氯作为消毒剂，因此消毒剂项目未检测臭氧、甲醛、溴酸盐项目。

## 从化区经济开发区自来水有限公司开发水厂
从化区供水企业出厂水常规指标检测情况表（1月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 从化区经济开发区自来水有限公司开发水厂
1 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
2 | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0
4 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
5 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.28
6 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0
7 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.72
8 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0
9 | 色度 | 度 | 15 | 0
10 | 二氧化氯 | mg/L | 0.1~0.8 | 0.415
11 | 游离余氯 | mg/L | 0.3（≤）~4 | 0.37
12 | 氯化物 | mg/L | 250 | 14
13 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 0
14 | 挥发酚 | mg/L | 0.002 | 0
15 | 六价铬 | mg/L | 0.05 | 0
16 | 氰化物(总氰化物) | mg/L | 0.05 | 0
17 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 33
18 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | 0.3 | 0
19 | 一氯胺 | mg/L | 0.5（≤）~3 | 0.59
20 | 总硬度 | mg/L | 450 | 22.3
21 | 硝酸盐氮 | mg/L | 10 | 1.2
22 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.032
23 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.133
24 | 氟化物 | mg/L | 1 | 0.21
25 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 8.4
26 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.036
27 | 亚氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0
28 | 三氯甲烷 | μg/L | 0.06mg/L | 17.9
29 | 四氯化碳 | μg/L | 0.002mg/L | 0
30 | 汞 | mg/L | 0.001 | 0
31 | 砷 | μg/L | 0.01mg/L | 0.98
32 | 硒 | μg/L | 0.01mg/L | 0
33 | 锰 | μg/L | 0.1mg/L | 5.56
34 | 铁 | μg/L | 0.3mg/L | 64.9
35 | 铜 | μg/L | 1.0mg/L | 4.39
36 | 锌 | μg/L | 1.0mg/L | 11.8
37 | 镉 | μg/L | 0.005mg/L | 0
38 | 铅 | μg/L | 0.01mg/L | 0.79
39 | 铝 | μg/L | 0.2mg/L | 68.8
注:1.执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）。
2.注：由于水厂采用液氯作为消毒剂，因此消毒剂项目未检测臭氧、甲醛、溴酸盐项目。

## 广州市从化骏业自来水厂有限公司
从化区供水企业出厂水常规指标检测情况表（1月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 广州市从化骏业自来水厂有限公司
1 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
2 | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0
4 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
5 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.38
6 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0
7 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.65
8 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0
9 | 色度 | 度 | 15 | 0
10 | 二氧化氯 | mg/L | 0.1~0.8 | 0.364
11 | 游离余氯 | mg/L | 0.3（≤）~4 | 0.31
12 | 氯化物 | mg/L | 250 | 2.33
13 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 0
14 | 挥发酚 | mg/L | 0.002 | 0
15 | 六价铬 | mg/L | 0.05 | 0
16 | 氰化物(总氰化物) | mg/L | 0.05 | 0
17 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 34
18 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | 0.3 | 0
19 | 一氯胺 | mg/L | 0.5（≤）~3 | 0.52
20 | 总硬度 | mg/L | 450 | 25.8
21 | 硝酸盐氮 | mg/L | 10 | 0.4
22 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0
23 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.028L
24 | 氟化物 | mg/L | 1 | 0.22
25 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 3.1
26 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0
27 | 亚氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0
28 | 三氯甲烷 | μg/L | 0.06mg/L | 9.92
29 | 四氯化碳 | μg/L | 0.002mg/L | 0
30 | 汞 | mg/L | 0.001 | 0
31 | 砷 | μg/L | 0.01mg/L | 0
32 | 硒 | μg/L | 0.01mg/L | 0
33 | 锰 | μg/L | 0.1mg/L | 0.84
34 | 铁 | μg/L | 0.3mg/L | 50.4
35 | 铜 | μg/L | 1.0mg/L | 1.4
36 | 锌 | μg/L | 1.0mg/L | 13.2
37 | 镉 | μg/L | 0.005mg/L | 0
38 | 铅 | μg/L | 0.01mg/L | 1.03
39 | 铝 | μg/L | 0.2mg/L | 67.6
注:1.执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）。
2.注：由于水厂采用液氯作为消毒剂，因此消毒剂项目未检测臭氧、甲醛、溴酸盐项目。

## 广州新泉自来水公司
从化区供水企业出厂水常规指标检测情况表（1月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 广州新泉自来水公司
1 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
2 | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0
4 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
5 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.42
6 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0
7 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.67
8 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0
9 | 色度 | 度 | 15 | 0
10 | 二氧化氯 | mg/L | 0.1~0.8 | 0.405
11 | 游离余氯 | mg/L | 0.3（≤）~4 | 0.44
12 | 氯化物 | mg/L | 250 | 3.76
13 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 0
14 | 挥发酚 | mg/L | 0.002 | 0
15 | 六价铬 | mg/L | 0.05 | 0
16 | 氰化物(总氰化物) | mg/L | 0.05 | 0
17 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 29
18 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | 0.3 | 0
19 | 一氯胺 | mg/L | 0.5（≤）~3 | 0.6
20 | 总硬度 | mg/L | 450 | 23.2
21 | 硝酸盐氮 | mg/L | 10 | 0.3
22 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0
23 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0
24 | 氟化物 | mg/L | 1 | 0.15
25 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 1.8
26 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.045
27 | 亚氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0
28 | 三氯甲烷 | μg/L | 0.06mg/L | 21.7
29 | 四氯化碳 | μg/L | 0.002mg/L | 0
30 | 汞 | mg/L | 0.001 | 0
31 | 砷 | μg/L | 0.01mg/L | 0
32 | 硒 | μg/L | 0.01mg/L | 0
33 | 锰 | μg/L | 0.1mg/L | 6.75
34 | 铁 | μg/L | 0.3mg/L | 86
35 | 铜 | μg/L | 1.0mg/L | 2.9
36 | 锌 | μg/L | 1.0mg/L | 9.1
37 | 镉 | μg/L | 0.005mg/L | 0.13
38 | 铅 | μg/L | 0.01mg/L | 1.5
39 | 铝 | μg/L | 0.2mg/L | 91.5
注:1.执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）。
2.注：由于水厂采用次氯酸钠作为消毒剂，因此消毒剂项目未检测臭氧、甲醛、溴酸盐项目。

## 广州市从化洪记水厂
从化区供水企业出厂水常规指标检测情况表（1月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 广州市从化洪记水厂
1 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
2 | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 28
4 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
5 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.25
6 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0
7 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.77
8 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0
9 | 色度 | 度 | 15 | 0
10 | 二氧化氯 | mg/L | 0.1~0.8 | 0.445
11 | 游离余氯 | mg/L | 0.3（≤）~4 | 0.37
12 | 氯化物 | mg/L | 250 | 8.37
13 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 0
14 | 挥发酚 | mg/L | 0.002 | 0
15 | 六价铬 | mg/L | 0.05 | 0
16 | 氰化物(总氰化物) | mg/L | 0.05 | 0
17 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 30
18 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | 0.3 | 0
19 | 一氯胺 | mg/L | 0.5（≤）~3 | 0.68
20 | 总硬度 | mg/L | 450 | 25.6
21 | 硝酸盐氮 | mg/L | 10 | 0.8
22 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0
23 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0
24 | 氟化物 | mg/L | 1 | 0.23
25 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 5.3
26 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0
27 | 亚氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0
28 | 三氯甲烷 | μg/L | 0.06mg/L | 0
29 | 四氯化碳 | μg/L | 0.002mg/L | 0
30 | 汞 | mg/L | 0.001 | 0
31 | 砷 | μg/L | 0.01mg/L | 1.72
32 | 硒 | μg/L | 0.01mg/L | 0
33 | 锰 | μg/L | 0.1mg/L | 28.6
34 | 铁 | μg/L | 0.3mg/L | 81.1
35 | 铜 | μg/L | 1.0mg/L | 5.25
36 | 锌 | μg/L | 1.0mg/L | 3.4
37 | 镉 | μg/L | 0.005mg/L | 0
38 | 铅 | μg/L | 0.01mg/L | 0.83
39 | 铝 | μg/L | 0.2mg/L | 99.8
注:1.执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）。
2.注：由于水厂采用二氧化氯作为消毒剂，因此消毒剂项目未检测臭氧、甲醛、溴酸盐项目。

## 广州市淼泉自来水有限公司
从化区供水企业出厂水常规指标检测情况表（1月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 广州市淼泉自来水有限公司
1 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
2 | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0
4 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
5 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.26
6 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0
7 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.57
8 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0
9 | 色度 | 度 | 15 | 0
10 | 二氧化氯 | mg/L | 0.1~0.8 | 0.314
11 | 游离余氯 | mg/L | 0.3（≤）~4 | 0.3
12 | 氯化物 | mg/L | 250 | 2.06
13 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 0
14 | 挥发酚 | mg/L | 0.002 | 0
15 | 六价铬 | mg/L | 0.05 | 0
16 | 氰化物(总氰化物) | mg/L | 0.05 | 0
17 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 26
18 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | 0.3 | 0
19 | 一氯胺 | mg/L | 0.5（≤）~3 | 0.64
20 | 总硬度 | mg/L | 450 | 21.6
21 | 硝酸盐氮 | mg/L | 10 | 0
22 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0
23 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.038
24 | 氟化物 | mg/L | 1 | 0.15
25 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 0.6
26 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.077
27 | 亚氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0
28 | 三氯甲烷 | μg/L | 0.06mg/L | 27
29 | 四氯化碳 | μg/L | 0.002mg/L | 0
30 | 汞 | mg/L | 0.001 | 0
31 | 砷 | μg/L | 0.01mg/L | 0
32 | 硒 | μg/L | 0.01mg/L | 0
33 | 锰 | μg/L | 0.1mg/L | 3.9
34 | 铁 | μg/L | 0.3mg/L | 58.4
35 | 铜 | μg/L | 1.0mg/L | 0.92
36 | 锌 | μg/L | 1.0mg/L | 21.8
37 | 镉 | μg/L | 0.005mg/L | 0
38 | 铅 | μg/L | 0.01mg/L | 1.38
39 | 铝 | μg/L | 0.2mg/L | 68.7
注:1.执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）。
2.注：由于水厂采用氯胺作为消毒剂，因此消毒剂项目未检测臭氧、甲醛、溴酸盐项目。

## 从化区鳌头自来水公司
从化区供水企业出厂水常规指标检测情况表（1月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 从化区鳌头自来水公司
1 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
2 | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0
4 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
5 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.21
6 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0
7 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.71
8 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0
9 | 色度 | 度 | 15 | 0
10 | 二氧化氯 | mg/L | 0.1~0.8 | 0.354
11 | 游离余氯 | mg/L | 0.3（≤）~4 | 0.44
12 | 氯化物 | mg/L | 250 | 3.14
13 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 0
14 | 挥发酚 | mg/L | 0.002 | 0
15 | 六价铬 | mg/L | 0.05 | 0
16 | 氰化物(总氰化物) | mg/L | 0.05 | 0
17 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 18
18 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | 0.3 | 0
19 | 一氯胺 | mg/L | 0.5（≤）~3 | 0.56
20 | 总硬度 | mg/L | 450 | 15.6
21 | 硝酸盐氮 | mg/L | 10 | 0.3
22 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.018
23 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.042
24 | 氟化物 | mg/L | 1 | 0.06
25 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 1.9
26 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0
27 | 亚氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0
28 | 三氯甲烷 | μg/L | 0.06mg/L | 14
29 | 四氯化碳 | μg/L | 0.002mg/L | 0
30 | 汞 | mg/L | 0.001 | 0
31 | 砷 | μg/L | 0.01mg/L | 0
32 | 硒 | μg/L | 0.01mg/L | 0
33 | 锰 | μg/L | 0.1mg/L | 3
34 | 铁 | μg/L | 0.3mg/L | 46.5
35 | 铜 | μg/L | 1.0mg/L | 1.84
36 | 锌 | μg/L | 1.0mg/L | 10.7
37 | 镉 | μg/L | 0.005mg/L | 0
38 | 铅 | μg/L | 0.01mg/L | 1.16
39 | 铝 | μg/L | 0.2mg/L | 104
注:1.执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）。
2.注：由于水厂采用二氧化氯作为消毒剂，因此消毒剂项目未检测臭氧、甲醛、溴酸盐项目。

## 从化区民康供水有限公司
从化区供水企业出厂水常规指标检测情况表（1月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 从化区民康供水有限公司
1 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
2 | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0
4 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
5 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.28
6 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0
7 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.7
8 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0
9 | 色度 | 度 | 15 | 0
10 | 二氧化氯 | mg/L | 0.1~0.8 | 0.324
11 | 游离余氯 | mg/L | 0.3（≤）~4 | 0.41
12 | 氯化物 | mg/L | 250 | 7.27
13 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 0
14 | 挥发酚 | mg/L | 0.002 | 0
15 | 六价铬 | mg/L | 0.05 | 0
16 | 氰化物(总氰化物) | mg/L | 0.05 | 0
17 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 41
18 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | 0.3 | 0
19 | 一氯胺 | mg/L | 0.5（≤）~3 | 0.59
20 | 总硬度 | mg/L | 450 | 26.1
21 | 硝酸盐氮 | mg/L | 10 | 0.8
22 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.027
23 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.075
24 | 氟化物 | mg/L | 1 | 0.23
25 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 2
26 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.186
27 | 亚氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0
28 | 三氯甲烷 | μg/L | 0.06mg/L | 0
29 | 四氯化碳 | μg/L | 0.002mg/L | 0
30 | 汞 | mg/L | 0.001 | 0
31 | 砷 | μg/L | 0.01mg/L | 0
32 | 硒 | μg/L | 0.01mg/L | 0
33 | 锰 | μg/L | 0.1mg/L | 21.4
34 | 铁 | μg/L | 0.3mg/L | 32.6
35 | 铜 | μg/L | 1.0mg/L | 2.15
36 | 锌 | μg/L | 1.0mg/L | 8.6
37 | 镉 | μg/L | 0.005mg/L | 0
38 | 铅 | μg/L | 0.01mg/L | 0.89
39 | 铝 | μg/L | 0.2mg/L | 102
注:1.执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）。
2.注：由于水厂采用二氧化氯作为消毒剂，因此消毒剂项目未检测臭氧、甲醛、溴酸盐项目。