## 管网水
从化区供水企业管网水水质情况
(2021年3月份)
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
指标 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | pH值 | 臭和味 | 耗氧量 | 浑浊度 | 色度 | 二氧化氯 | 游离余氯 | 氯化物 | 3月水质综合合格率
单位 | CFU/mL | MPN/100mL | —— | —— | mg/L | NTU | 度 | mg/L | mg/L | mg/L | 100%
限值 | 100 | 不得检出 | 不小于6.5且不大于8.5 | 无异臭、异味 | 3 | 1 | 15 | ≥0.02 | ≥0.05 | 250
从化区自来水公司第三水厂(从化第二幼儿园) | 0 | 0 | 7.13 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0.486 | 0.13 | 9.28
从化区自来水公司第三水厂(万宝加压泵站) | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 0.668 | 0.16 | 9.11
从化区自来水公司第三水厂(明珠加压泵站) | 0 | 0 | 7.32 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0.304 | 0.2 | 8.44
从化区自来水公司第三水厂(麻三村委会) | 0 | 0 | 7.41 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0.364 | 0.24 | 8.29
从化区自来水公司第三水厂(江埔居委会) | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0.73 | 0 | 0 | 0.455 | 0.2 | 8.79
从化区自来水公司第三水厂(大尖山加压泵站) | 0 | 0 | 7.61 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 0.394 | 0.22 | 8.24
从化区自来水公司第三水厂（江埔派出所） | 0 | 0 | 7.59 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 0.546 | 0.23 | 8.9
从化区自来水公司第三水厂（赤草村委会） | 0 | 0 | 7.84 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0.486 | 0.18 | 9.21
从化区经济开发区自来水有限公司开发区水厂（自来水公司） | 0 | 0 | 7.28 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 0.324 | 0.16 | 10.1
从化区经济开发区自来水有限公司开发区水厂（神岗幼儿园） | 0 | 0 | 7.35 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0.405 | 0.14 | 10.4
广州市从化骏业自来水有限公司 | 0 | 0 | 7.54 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0.486 | 0.16 | 4.13
广州新泉自来水公司 | 0 | 0 | 7.58 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 0.304 | 0.2 | 4.18
广州市从化洪记水厂 | 0 | 0 | 7.61 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0.364 | 0.17 | 4.62
广州市淼泉自来水有限公司 | 0 | 0 | 8.29 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0.324 | 0.23 | 2.79
从化区鳌头自来水公司（象新村委对出） | 0 | 0 | 7.19 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | 0.486 | 0.19 | 3.88
从化区鳌头自来水公司（桥头美食店） | 0 | 0 | 7.64 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0.324 | 0.23 | 4.1
广州市从化龙潭镇自来水有限公司 | 0 | 0 | 7.52 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0.526 | 0.22 | 7.94
从化区民康供水有限公司 | 0 | 0 | 7.32 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0.668 | 0.21 | 8.49
广州浩泉自来水有限公司 | 0 | 0 | 7.39 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0.344 | 0.2 | 8.97
从化源达自来水有限公司 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0.506 | 0.13 | 8.28
注:1.执行标准是《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）；
2.浑浊度是反映天然水及饮用水的物理性状的重要指标。单位采用NTU表示，是英文Nephelometric Turbidity Units的缩写，为散射式浊度单位；
3.细菌学指标通常采用CFU/mL或 CFU/100mL表示，为菌落总数单位。其中CFU是英文Colony-forming Units的缩写，代表菌落形成单位。
4.pH是溶液中氢离子活度的一种标度，也就是通常意义上溶液酸碱程度的衡量标准。通常pH是一个介于0和14之间的数,当pH<7的时候,溶液呈酸性,当pH>7的时候,溶液呈碱性,当pH=7的时候,溶液呈中性。