## 从化区自来水公司第三水厂
从化区供水企业出厂水常规指标检测情况表（3月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 从化区自来水公司第三水厂
1 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
2 | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0
4 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
5 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.91
6 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0
7 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.51
8 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0
9 | 色度 | 度 | 15 | 0
10 | 二氧化氯 | mg/L | 0.1~0.8 | 0.546
11 | 游离余氯 | mg/L | 0.3（≤）~4 | 0.41
12 | 氯化物 | mg/L | 250 | 8.92
13 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 0
14 | 挥发酚 | mg/L | 0.002 | 0
15 | 六价铬 | mg/L | 0.05 | 0
16 | 氰化物(总氰化物) | mg/L | 0.05 | 0
17 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 52
18 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | 0.3 | 0
19 | 一氯胺 | mg/L | 0.5（≤）~3 | 0.74
20 | 总硬度 | mg/L | 450 | 41
21 | 硝酸盐氮 | mg/L | 10 | 0.9
22 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0
23 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.061
24 | 氟化物 | mg/L | 1 | 0.26
25 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 6.7
26 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.038
27 | 亚氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0
28 | 三氯甲烷 | μg/L | 0.06mg/L | 15.1
29 | 四氯化碳 | μg/L | 0.002mg/L | 0
30 | 汞 | mg/L | 0.001 | 0
31 | 砷 | μg/L | 0.01mg/L | 0.43
32 | 硒 | μg/L | 0.01mg/L | 0.09L
33 | 锰 | μg/L | 0.1mg/L | 5.63
34 | 铁 | μg/L | 0.3mg/L | 16.7
35 | 铜 | μg/L | 1.0mg/L | 1.44
36 | 锌 | μg/L | 1.0mg/L | 10.2
37 | 镉 | μg/L | 0.005mg/L | 0.06L
38 | 铅 | μg/L | 0.01mg/L | 2.16
39 | 铝 | μg/L | 0.2mg/L | 45.7
注:1.执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）。
2.注：由于水厂采用液氯作为消毒剂，因此消毒剂项目未检测臭氧、甲醛、溴酸盐项目。

## 从化区经济开发区自来水有限公司开发水厂
从化区供水企业出厂水常规指标检测情况表（3月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 从化区经济开发区自来水有限公司开发水厂
1 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
2 | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0
4 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
5 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.64
6 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0
7 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.66
8 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0
9 | 色度 | 度 | 15 | 0
10 | 二氧化氯 | mg/L | 0.1~0.8 | 0.617
11 | 游离余氯 | mg/L | 0.3（≤）~4 | 0.45
12 | 氯化物 | mg/L | 250 | 10.9
13 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 0
14 | 挥发酚 | mg/L | 0.002 | 0
15 | 六价铬 | mg/L | 0.05 | 0
16 | 氰化物(总氰化物) | mg/L | 0.05 | 0
17 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 51
18 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | 0.3 | 0
19 | 一氯胺 | mg/L | 0.5（≤）~3 | 0.7
20 | 总硬度 | mg/L | 450 | 42.3
21 | 硝酸盐氮 | mg/L | 10 | 1
22 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0
23 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.036
24 | 氟化物 | mg/L | 1 | 0.22
25 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 6.6
26 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.061
27 | 亚氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0
28 | 三氯甲烷 | μg/L | 0.06mg/L | 19.5
29 | 四氯化碳 | μg/L | 0.002mg/L | 0
30 | 汞 | mg/L | 0.001 | 0
31 | 砷 | μg/L | 0.01mg/L | 0.92
32 | 硒 | μg/L | 0.01mg/L | 0.09L
33 | 锰 | μg/L | 0.1mg/L | 63.5
34 | 铁 | μg/L | 0.3mg/L | 55.4
35 | 铜 | μg/L | 1.0mg/L | 2.4
36 | 锌 | μg/L | 1.0mg/L | 17.4
37 | 镉 | μg/L | 0.005mg/L | 0.06L
38 | 铅 | μg/L | 0.01mg/L | 2.21
39 | 铝 | μg/L | 0.2mg/L | 107
注:1.执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）。
2.注：由于水厂采用液氯作为消毒剂，因此消毒剂项目未检测臭氧、甲醛、溴酸盐项目。

## 广州市从化骏业自来水厂有限公司
从化区供水企业出厂水常规指标检测情况表（3月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 广州市从化骏业自来水厂有限公司
1 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
2 | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0
4 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
5 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.82
6 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0
7 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.74
8 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0
9 | 色度 | 度 | 15 | 0
10 | 二氧化氯 | mg/L | 0.1~0.8 | 0.668
11 | 游离余氯 | mg/L | 0.3（≤）~4 | 0.32
12 | 氯化物 | mg/L | 250 | 4.32
13 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 0
14 | 挥发酚 | mg/L | 0.002 | 0
15 | 六价铬 | mg/L | 0.05 | 0
16 | 氰化物(总氰化物) | mg/L | 0.05 | 0
17 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 45
18 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | 0.3 | 0
19 | 一氯胺 | mg/L | 0.5（≤）~3 | 0.8
20 | 总硬度 | mg/L | 450 | 35.9
21 | 硝酸盐氮 | mg/L | 10 | 0.6
22 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0
23 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.056
24 | 氟化物 | mg/L | 1 | 0.03L
25 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 5.3
26 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.035
27 | 亚氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0
28 | 三氯甲烷 | μg/L | 0.06mg/L | 9.72
29 | 四氯化碳 | μg/L | 0.002mg/L | 0
30 | 汞 | mg/L | 0.001 | 0
31 | 砷 | μg/L | 0.01mg/L | 0.45
32 | 硒 | μg/L | 0.01mg/L | 0.09L
33 | 锰 | μg/L | 0.1mg/L | 1.81
34 | 铁 | μg/L | 0.3mg/L | 12.6
35 | 铜 | μg/L | 1.0mg/L | 2.92
36 | 锌 | μg/L | 1.0mg/L | 7.7
37 | 镉 | μg/L | 0.005mg/L | 0.06L
38 | 铅 | μg/L | 0.01mg/L | 0.07L
39 | 铝 | μg/L | 0.2mg/L | 17
注:1.执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）。
2.注：由于水厂采用液氯作为消毒剂，因此消毒剂项目未检测臭氧、甲醛、溴酸盐项目。

## 广州新泉自来水公司
从化区供水企业出厂水常规指标检测情况表（3月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 广州新泉自来水公司
1 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
2 | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0
4 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
5 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 8.19
6 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0
7 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.57
8 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0
9 | 色度 | 度 | 15 | 0
10 | 二氧化氯 | mg/L | 0.1~0.8 | 0.587
11 | 游离余氯 | mg/L | 0.3（≤）~4 | 0.33
12 | 氯化物 | mg/L | 250 | 4.17
13 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 0
14 | 挥发酚 | mg/L | 0.002 | 0
15 | 六价铬 | mg/L | 0.05 | 0
16 | 氰化物(总氰化物) | mg/L | 0.05 | 0
17 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 28
18 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | 0.3 | 0
19 | 一氯胺 | mg/L | 0.5（≤）~3 | 0.79
20 | 总硬度 | mg/L | 450 | 24
21 | 硝酸盐氮 | mg/L | 10 | 0.4
22 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0
23 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.032
24 | 氟化物 | mg/L | 1 | 0.15
25 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 2.3
26 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.0455
27 | 亚氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0
28 | 三氯甲烷 | μg/L | 0.06mg/L | 13.2
29 | 四氯化碳 | μg/L | 0.002mg/L | 0
30 | 汞 | mg/L | 0.001 | 0
31 | 砷 | μg/L | 0.01mg/L | 0.22
32 | 硒 | μg/L | 0.01mg/L | 0.29
33 | 锰 | μg/L | 0.1mg/L | 0.49
34 | 铁 | μg/L | 0.3mg/L | 0.9L
35 | 铜 | μg/L | 1.0mg/L | 0.33
36 | 锌 | μg/L | 1.0mg/L | 0.8L
37 | 镉 | μg/L | 0.005mg/L | 0.06L
38 | 铅 | μg/L | 0.01mg/L | 0.07L
39 | 铝 | μg/L | 0.2mg/L | 27.2
注:1.执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）。
2.注：由于水厂采用次氯酸钠作为消毒剂，因此消毒剂项目未检测臭氧、甲醛、溴酸盐项目。

## 广州市从化洪记水厂
从化区供水企业出厂水常规指标检测情况表（3月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 广州市从化洪记水厂
1 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
2 | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0
4 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
5 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.61
6 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0
7 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.57
8 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0
9 | 色度 | 度 | 15 | 0
10 | 二氧化氯 | mg/L | 0.1~0.8 | 0.638
11 | 游离余氯 | mg/L | 0.3（≤）~4 | 0.3
12 | 氯化物 | mg/L | 250 | 4.85
13 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 0
14 | 挥发酚 | mg/L | 0.002 | 0
15 | 六价铬 | mg/L | 0.05 | 0
16 | 氰化物(总氰化物) | mg/L | 0.05 | 0
17 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 58
18 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | 0.3 | 0
19 | 一氯胺 | mg/L | 0.5（≤）~3 | 0.74
20 | 总硬度 | mg/L | 450 | 48.6
21 | 硝酸盐氮 | mg/L | 10 | 0.9
22 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0
23 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0
24 | 氟化物 | mg/L | 1 | 0.26
25 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 5.3
26 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.0596
27 | 亚氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0
28 | 三氯甲烷 | μg/L | 0.06mg/L | 11.6
29 | 四氯化碳 | μg/L | 0.002mg/L | 0
30 | 汞 | mg/L | 0.001 | 0
31 | 砷 | μg/L | 0.01mg/L | 2.87
32 | 硒 | μg/L | 0.01mg/L | 0.09L
33 | 锰 | μg/L | 0.1mg/L | 3.18
34 | 铁 | μg/L | 0.3mg/L | 7.8
35 | 铜 | μg/L | 1.0mg/L | 1.3
36 | 锌 | μg/L | 1.0mg/L | 7.6
37 | 镉 | μg/L | 0.005mg/L | 0.06L
38 | 铅 | μg/L | 0.01mg/L | 1.04
39 | 铝 | μg/L | 0.2mg/L | 59.6
注:1.执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）。
2.注：由于水厂采用二氧化氯作为消毒剂，因此消毒剂项目未检测臭氧、甲醛、溴酸盐项目。

## 广州市淼泉自来水有限公司
从化区供水企业出厂水常规指标检测情况表（3月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 广州市淼泉自来水有限公司
1 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
2 | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0
4 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
5 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.7
6 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0
7 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.52
8 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0
9 | 色度 | 度 | 15 | 0
10 | 二氧化氯 | mg/L | 0.1~0.8 | 0.627
11 | 游离余氯 | mg/L | 0.3（≤）~4 | 0.36
12 | 氯化物 | mg/L | 250 | 2.79
13 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 0
14 | 挥发酚 | mg/L | 0.002 | 0
15 | 六价铬 | mg/L | 0.05 | 0
16 | 氰化物(总氰化物) | mg/L | 0.05 | 0
17 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 33
18 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | 0.3 | 0
19 | 一氯胺 | mg/L | 0.5（≤）~3 | 0.73
20 | 总硬度 | mg/L | 450 | 27.8
21 | 硝酸盐氮 | mg/L | 10 | 0.2L
22 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0
23 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.061
24 | 氟化物 | mg/L | 1 | 0.08
25 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 0.7
26 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.207
27 | 亚氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0
28 | 三氯甲烷 | μg/L | 0.06mg/L | 19.5
29 | 四氯化碳 | μg/L | 0.002mg/L | 0
30 | 汞 | mg/L | 0.001 | 0
31 | 砷 | μg/L | 0.01mg/L | 0.09L
32 | 硒 | μg/L | 0.01mg/L | 0.32
33 | 锰 | μg/L | 0.1mg/L | 0.5
34 | 铁 | μg/L | 0.3mg/L | 2.8
35 | 铜 | μg/L | 1.0mg/L | 1.6
36 | 锌 | μg/L | 1.0mg/L | 5.6
37 | 镉 | μg/L | 0.005mg/L | 0.06L
38 | 铅 | μg/L | 0.01mg/L | 1
39 | 铝 | μg/L | 0.2mg/L | 43.9
注:1.执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）。
2.注：由于水厂采用氯胺作为消毒剂，因此消毒剂项目未检测臭氧、甲醛、溴酸盐项目。

## 从化区鳌头自来水公司
从化区供水企业出厂水常规指标检测情况表（3月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 从化区鳌头自来水公司
1 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
2 | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0
4 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
5 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.63
6 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0
7 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.66
8 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0
9 | 色度 | 度 | 15 | 0
10 | 二氧化氯 | mg/L | 0.1~0.8 | 0.688
11 | 游离余氯 | mg/L | 0.3（≤）~4 | 0.31
12 | 氯化物 | mg/L | 250 | 4.11
13 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 0
14 | 挥发酚 | mg/L | 0.002 | 0
15 | 六价铬 | mg/L | 0.05 | 0
16 | 氰化物(总氰化物) | mg/L | 0.05 | 0
17 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 18
18 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | 0.3 | 0
19 | 一氯胺 | mg/L | 0.5（≤）~3 | 0.77
20 | 总硬度 | mg/L | 450 | 14
21 | 硝酸盐氮 | mg/L | 10 | 0.3
22 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0
23 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0
24 | 氟化物 | mg/L | 1 | 0.03
25 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 2.2
26 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.005L
27 | 亚氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0
28 | 三氯甲烷 | μg/L | 0.06mg/L | 10.3
29 | 四氯化碳 | μg/L | 0.002mg/L | 0
30 | 汞 | mg/L | 0.001 | 0
31 | 砷 | μg/L | 0.01mg/L | 0.34
32 | 硒 | μg/L | 0.01mg/L | 0.09L
33 | 锰 | μg/L | 0.1mg/L | 1.26
34 | 铁 | μg/L | 0.3mg/L | 36.2
35 | 铜 | μg/L | 1.0mg/L | 0.94
36 | 锌 | μg/L | 1.0mg/L | 14.8
37 | 镉 | μg/L | 0.005mg/L | 0.06L
38 | 铅 | μg/L | 0.01mg/L | 0.62
39 | 铝 | μg/L | 0.2mg/L | 96.8
注:1.执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）。
2.注：由于水厂采用二氧化氯作为消毒剂，因此消毒剂项目未检测臭氧、甲醛、溴酸盐项目。