## 广州从化城乡自来水有限公司
从化区供水企业出厂水常规指标检测情况表（5月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 广州从化城乡自来水有限公司
1 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
2 | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0
4 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
5 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.46
6 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0
7 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.65
8 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0
9 | 色度 | 度 | 15 | 0
10 | 二氧化氯 | mg/L | 0.1~0.8 | 0.587
11 | 游离余氯 | mg/L | 0.3（≤）~4 | 0.36
12 | 氯化物 | mg/L | 250 | 6.58
13 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 0
14 | 挥发酚 | mg/L | 0.002 | 0
15 | 六价铬 | mg/L | 0.05 | 0
16 | 氰化物(总氰化物) | mg/L | 0.05 | 0
17 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 49
18 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | 0.3 | 0
19 | 一氯胺 | mg/L | 0.5（≤）~3 | 0.67
20 | 总硬度 | mg/L | 450 | 42.6
21 | 硝酸盐氮 | mg/L | 10 | 0.7
22 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.022
23 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.116
24 | 氟化物 | mg/L | 1 | 0.3
25 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 5.9
26 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.034
27 | 亚氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0
28 | 三氯甲烷 | μg/L | 0.06mg/L | 50.6
29 | 四氯化碳 | μg/L | 0.002mg/L | 0
30 | 汞 | mg/L | 0.001 | 0
31 | 砷 | μg/L | 0.01mg/L | 0.69
32 | 硒 | μg/L | 0.01mg/L | 0.09L
33 | 锰 | μg/L | 0.1mg/L | 4.2
34 | 铁 | μg/L | 0.3mg/L | 16.8
35 | 铜 | μg/L | 1.0mg/L | 1.9
36 | 锌 | μg/L | 1.0mg/L | 10.6
37 | 镉 | μg/L | 0.005mg/L | 0.06L
38 | 铅 | μg/L | 0.01mg/L | 1.34
39 | 铝 | μg/L | 0.2mg/L | 79.3
注:1.执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）。
2.注：由于水厂采用液氯作为消毒剂，因此消毒剂项目未检测臭氧、甲醛、溴酸盐项目。

## 从化经济开发区自来水有限公司
从化区供水企业出厂水常规指标检测情况表（5月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 从化经济开发区自来水有限公司
1 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
2 | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0
4 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
5 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.33
6 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0
7 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.63
8 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0
9 | 色度 | 度 | 15 | 0
10 | 二氧化氯 | mg/L | 0.1~0.8 | 0.627
11 | 游离余氯 | mg/L | 0.3（≤）~4 | 0.38
12 | 氯化物 | mg/L | 250 | 11.3
13 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 0
14 | 挥发酚 | mg/L | 0.002 | 0
15 | 六价铬 | mg/L | 0.05 | 0
16 | 氰化物(总氰化物) | mg/L | 0.05 | 0
17 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 62
18 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | 0.3 | 0
19 | 一氯胺 | mg/L | 0.5（≤）~3 | 0.7
20 | 总硬度 | mg/L | 450 | 54.2
21 | 硝酸盐氮 | mg/L | 10 | 1.1
22 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0
23 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.102
24 | 氟化物 | mg/L | 1 | 0.25
25 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 8.5
26 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.036
27 | 亚氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0
28 | 三氯甲烷 | μg/L | 0.06mg/L | 50.4
29 | 四氯化碳 | μg/L | 0.002mg/L | 0
30 | 汞 | mg/L | 0.001 | 0
31 | 砷 | μg/L | 0.01mg/L | 1.21
32 | 硒 | μg/L | 0.01mg/L | 0.09L
33 | 锰 | μg/L | 0.1mg/L | 6.96
34 | 铁 | μg/L | 0.3mg/L | 17.1
35 | 铜 | μg/L | 1.0mg/L | 2.82
36 | 锌 | μg/L | 1.0mg/L | 12.4
37 | 镉 | μg/L | 0.005mg/L | 0.06L
38 | 铅 | μg/L | 0.01mg/L | 0.94
39 | 铝 | μg/L | 0.2mg/L | 39.7
注:1.执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）。
2.注：由于水厂采用液氯作为消毒剂，因此消毒剂项目未检测臭氧、甲醛、溴酸盐项目。

## 广州市骏业供水有限公司
从化区供水企业出厂水常规指标检测情况表（5月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 广州市骏业供水有限公司
1 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
2 | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0
4 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
5 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.31
6 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0
7 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.63
8 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0
9 | 色度 | 度 | 15 | 0
10 | 二氧化氯 | mg/L | 0.1~0.8 | 0.506
11 | 游离余氯 | mg/L | 0.3（≤）~4 | 0.41
12 | 氯化物 | mg/L | 250 | 3.58
13 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 0
14 | 挥发酚 | mg/L | 0.002 | 0
15 | 六价铬 | mg/L | 0.05 | 0
16 | 氰化物(总氰化物) | mg/L | 0.05 | 0
17 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 46
18 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | 0.3 | 0
19 | 一氯胺 | mg/L | 0.5（≤）~3 | 0.73
20 | 总硬度 | mg/L | 450 | 25.6
21 | 硝酸盐氮 | mg/L | 10 | 0.8
22 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.05
23 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.082
24 | 氟化物 | mg/L | 1 | 0.25
25 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 5.7
26 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.005L
27 | 亚氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0
28 | 三氯甲烷 | μg/L | 0.06mg/L | 26.9
29 | 四氯化碳 | μg/L | 0.002mg/L | 0
30 | 汞 | mg/L | 0.001 | 0
31 | 砷 | μg/L | 0.01mg/L | 0.36
32 | 硒 | μg/L | 0.01mg/L | 0.27
33 | 锰 | μg/L | 0.1mg/L | 0.93
34 | 铁 | μg/L | 0.3mg/L | 23.1
35 | 铜 | μg/L | 1.0mg/L | 6.74
36 | 锌 | μg/L | 1.0mg/L | 14.8
37 | 镉 | μg/L | 0.005mg/L | 0.06L
38 | 铅 | μg/L | 0.01mg/L | 0.84
39 | 铝 | μg/L | 0.2mg/L | 53.8
注:1.执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）。
2.注：由于水厂采用液氯作为消毒剂，因此消毒剂项目未检测臭氧、甲醛、溴酸盐项目。

## 广州新泉自来水有限公司
从化区供水企业出厂水常规指标检测情况表（5月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 广州新泉自来水有限公司
1 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
2 | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0
4 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
5 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.6
6 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0
7 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.61
8 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0
9 | 色度 | 度 | 15 | 0
10 | 二氧化氯 | mg/L | 0.1~0.8 | 0.546
11 | 游离余氯 | mg/L | 0.3（≤）~4 | 0.37
12 | 氯化物 | mg/L | 250 | 5.22
13 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 0
14 | 挥发酚 | mg/L | 0.002 | 0
15 | 六价铬 | mg/L | 0.05 | 0
16 | 氰化物(总氰化物) | mg/L | 0.05 | 0
17 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 42
18 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | 0.3 | 0
19 | 一氯胺 | mg/L | 0.5（≤）~3 | 0.72
20 | 总硬度 | mg/L | 450 | 24.4
21 | 硝酸盐氮 | mg/L | 10 | 0.5
22 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0
23 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.044
24 | 氟化物 | mg/L | 1 | 0.19
25 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 4.3
26 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.005L
27 | 亚氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0
28 | 三氯甲烷 | μg/L | 0.06mg/L | 25
29 | 四氯化碳 | μg/L | 0.002mg/L | 0
30 | 汞 | mg/L | 0.001 | 0
31 | 砷 | μg/L | 0.01mg/L | 0.38
32 | 硒 | μg/L | 0.01mg/L | 0.23
33 | 锰 | μg/L | 0.1mg/L | 5.04
34 | 铁 | μg/L | 0.3mg/L | 26.9
35 | 铜 | μg/L | 1.0mg/L | 2.92
36 | 锌 | μg/L | 1.0mg/L | 6.9
37 | 镉 | μg/L | 0.005mg/L | 0.06L
38 | 铅 | μg/L | 0.01mg/L | 0.63
39 | 铝 | μg/L | 0.2mg/L | 125
注:1.执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）。
2.注：由于水厂采用次氯酸钠作为消毒剂，因此消毒剂项目未检测臭氧、甲醛、溴酸盐项目。

## 广州市洪记自来水有限公司
从化区供水企业出厂水常规指标检测情况表（5月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 广州市洪记自来水有限公司
1 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
2 | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0
4 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
5 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.52
6 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0
7 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.6
8 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0
9 | 色度 | 度 | 15 | 0
10 | 二氧化氯 | mg/L | 0.1~0.8 | 0.628
11 | 游离余氯 | mg/L | 0.3（≤）~4 | 0.45
12 | 氯化物 | mg/L | 250 | 4.17
13 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 0
14 | 挥发酚 | mg/L | 0.002 | 0
15 | 六价铬 | mg/L | 0.05 | 0
16 | 氰化物(总氰化物) | mg/L | 0.05 | 0
17 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 56
18 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | 0.3 | 0
19 | 一氯胺 | mg/L | 0.5（≤）~3 | 0.72
20 | 总硬度 | mg/L | 450 | 45.2
21 | 硝酸盐氮 | mg/L | 10 | 0.8
22 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.058
23 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.116
24 | 氟化物 | mg/L | 1 | 0.31
25 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 5.6
26 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.044
27 | 亚氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0
28 | 三氯甲烷 | μg/L | 0.06mg/L | 23.8
29 | 四氯化碳 | μg/L | 0.002mg/L | 0
30 | 汞 | mg/L | 0.001 | 0
31 | 砷 | μg/L | 0.01mg/L | 3.46
32 | 硒 | μg/L | 0.01mg/L | 0.23
33 | 锰 | μg/L | 0.1mg/L | 12.9
34 | 铁 | μg/L | 0.3mg/L | 31.8
35 | 铜 | μg/L | 1.0mg/L | 0.87
36 | 锌 | μg/L | 1.0mg/L | 5.4
37 | 镉 | μg/L | 0.005mg/L | 0.06L
38 | 铅 | μg/L | 0.01mg/L | 0.53
39 | 铝 | μg/L | 0.2mg/L | 130
注:1.执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）。
2.注：由于水厂采用二氧化氯作为消毒剂，因此消毒剂项目未检测臭氧、甲醛、溴酸盐项目。

## 广州市淼泉自来水有限公司
从化区供水企业出厂水常规指标检测情况表（5月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 广州市淼泉自来水有限公司
1 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
2 | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0
4 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
5 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.61
6 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0
7 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.47
8 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0
9 | 色度 | 度 | 15 | 0
10 | 二氧化氯 | mg/L | 0.1~0.8 | 0.567
11 | 游离余氯 | mg/L | 0.3（≤）~4 | 0.33
12 | 氯化物 | mg/L | 250 | 2.82
13 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 0
14 | 挥发酚 | mg/L | 0.002 | 0
15 | 六价铬 | mg/L | 0.05 | 0
16 | 氰化物(总氰化物) | mg/L | 0.05 | 0
17 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 25
18 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | 0.3 | 0
19 | 一氯胺 | mg/L | 0.5（≤）~3 | 0.78
20 | 总硬度 | mg/L | 450 | 13.6
21 | 硝酸盐氮 | mg/L | 10 | 0.4
22 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0
23 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0
24 | 氟化物 | mg/L | 1 | 0.15
25 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 1.1
26 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.264
27 | 亚氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0
28 | 三氯甲烷 | μg/L | 0.06mg/L | 56.6
29 | 四氯化碳 | μg/L | 0.002mg/L | 0
30 | 汞 | mg/L | 0.001 | 0
31 | 砷 | μg/L | 0.01mg/L | 1.56
32 | 硒 | μg/L | 0.01mg/L | 0.57
33 | 锰 | μg/L | 0.1mg/L | 0.95
34 | 铁 | μg/L | 0.3mg/L | 27.9
35 | 铜 | μg/L | 1.0mg/L | 0.66
36 | 锌 | μg/L | 1.0mg/L | 7.7
37 | 镉 | μg/L | 0.005mg/L | 0.06L
38 | 铅 | μg/L | 0.01mg/L | 1.28
39 | 铝 | μg/L | 0.2mg/L | 42.1
注:1.执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）。
2.注：由于水厂采用氯胺作为消毒剂，因此消毒剂项目未检测臭氧、甲醛、溴酸盐项目。

## 从化市鳌头自来水有限公司
从化区供水企业出厂水常规指标检测情况表（5月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 从化市鳌头自来水有限公司
1 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
2 | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0
4 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
5 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.39
6 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0
7 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.5
8 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0
9 | 色度 | 度 | 15 | 0
10 | 二氧化氯 | mg/L | 0.1~0.8 | 0.546
11 | 游离余氯 | mg/L | 0.3（≤）~4 | 0.41
12 | 氯化物 | mg/L | 250 | 4.76
13 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 0
14 | 挥发酚 | mg/L | 0.002 | 0
15 | 六价铬 | mg/L | 0.05 | 0
16 | 氰化物(总氰化物) | mg/L | 0.05 | 0
17 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 24
18 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | 0.3 | 0
19 | 一氯胺 | mg/L | 0.5（≤）~3 | 0.71
20 | 总硬度 | mg/L | 450 | 18.7
21 | 硝酸盐氮 | mg/L | 10 | 0.4
22 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.045
23 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.108
24 | 氟化物 | mg/L | 1 | 0.06
25 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 2.1
26 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.011
27 | 亚氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0
28 | 三氯甲烷 | μg/L | 0.06mg/L | 27.1
29 | 四氯化碳 | μg/L | 0.002mg/L | 0
30 | 汞 | mg/L | 0.001 | 0
31 | 砷 | μg/L | 0.01mg/L | 3.28
32 | 硒 | μg/L | 0.01mg/L | 0.87
33 | 锰 | μg/L | 0.1mg/L | 2.25
34 | 铁 | μg/L | 0.3mg/L | 26
35 | 铜 | μg/L | 1.0mg/L | 3.84
36 | 锌 | μg/L | 1.0mg/L | 16.8
37 | 镉 | μg/L | 0.005mg/L | 0.24
38 | 铅 | μg/L | 0.01mg/L | 1.28
39 | 铝 | μg/L | 0.2mg/L | 67.5
注:1.执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）。
2.注：由于水厂采用二氧化氯作为消毒剂，因此消毒剂项目未检测臭氧、甲醛、溴酸盐项目。