## 盛会青云府
从化区供水企业二次供水常规指标检测情况表（6月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 盛会青云府
1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0
2 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.77
4 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0
5 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0
6 | 色度 | 度 | 15 | 0
7 | 游离余氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.46
8 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 0
9 | 铁 | μg/L | 0.3mg/L | 25.2
注:执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）。

## 汇境楼
从化区供水企业二次供水常规指标检测情况表（6月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 汇境楼
1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0
2 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.48
4 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0
5 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0
6 | 色度 | 度 | 15 | 0
7 | 游离余氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.43
8 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 0
9 | 铁 | μg/L | 0.3mg/L | 26
注:执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）。

## 雅居乐滨江花园
从化区供水企业二次供水常规指标检测情况表（6月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 雅居乐滨江花园
1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0
2 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.22
4 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0
5 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0
6 | 色度 | 度 | 15 | 0
7 | 游离余氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.39
8 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 0
9 | 铁 | μg/L | 0.3mg/L | 19.4
注:执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）。

## 夏日港湾
从化区供水企业二次供水常规指标检测情况表（6月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 夏日港湾
1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0
2 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.26
4 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0
5 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0
6 | 色度 | 度 | 15 | 0
7 | 游离余氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.35
8 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 0
9 | 铁 | μg/L | 0.3mg/L | 11.7
注:执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）。

## 花林湖畔
从化区供水企业二次供水常规指标检测情况表（6月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 花林湖畔
1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0
2 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.73
4 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0
5 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0
6 | 色度 | 度 | 15 | 0
7 | 游离余氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.32
8 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 0
9 | 铁 | μg/L | 0.3mg/L | 19.3
注:执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）。

## 宏润天睿
从化区供水企业二次供水常规指标检测情况表（6月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 宏润天睿
1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0
2 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.36
4 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0
5 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0
6 | 色度 | 度 | 15 | 0
7 | 游离余氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.4
8 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 0
9 | 铁 | μg/L | 0.3mg/L | 19.8
注:执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）。

## 御景绿洲
从化区供水企业二次供水常规指标检测情况表（6月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 御景绿洲
1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0
2 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.28
4 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0
5 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0
6 | 色度 | 度 | 15 | 0
7 | 游离余氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.39
8 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 0
9 | 铁 | μg/L | 0.3mg/L | 10.2
注:执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）。

## 海洋广场
从化区供水企业二次供水常规指标检测情况表（6月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 海洋广场
1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0
2 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.21
4 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0
5 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0
6 | 色度 | 度 | 15 | 0
7 | 游离余氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.44
8 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 0
9 | 铁 | μg/L | 0.3mg/L | 6.1
注:执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）。

## 青春名城宏雅园
从化区供水企业二次供水常规指标检测情况表（6月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 青春名城宏雅园
1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0
2 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.58
4 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0
5 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0
6 | 色度 | 度 | 15 | 0
7 | 游离余氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.35
8 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 0
9 | 铁 | μg/L | 0.3mg/L | 9.5
注:执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）。

## 碧桂园御湖城
从化区供水企业二次供水常规指标检测情况表（6月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 碧桂园御湖城
1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0
2 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.15
4 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0
5 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0
6 | 色度 | 度 | 15 | 0
7 | 游离余氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.38
8 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 0
9 | 铁 | μg/L | 0.3mg/L | 11.6
注:执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）。

## 景业荔都
从化区供水企业二次供水常规指标检测情况表
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 景业荔都
1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 92
2 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.95
4 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0
5 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.1L
6 | 色度 | 度 | 15 | 5L
7 | 游离余氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.09
8 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 无
9 | 铁 | μg/L | 0.3mg/L | 93.5
注:执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）。