## 广州从化城乡自来水有限公司
从化区供水企业出厂水常规指标检测情况表（7月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 广州从化城乡自来水有限公司
1 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
2 | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0
4 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
5 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.07
6 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0
7 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.96
8 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0
9 | 色度 | 度 | 15 | 0
10 | 二氧化氯 | mg/L | 0.1~0.8 | 0.364
11 | 余氯 | mg/L | 0.3~4 | 0.48
12 | 氯化物 | mg/L | 250 | 9.1
13 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 0
14 | 挥发酚 | mg/L | 0.002 | 0
15 | 六价铬 | mg/L | 0.05 | 0
16 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | 0
17 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 48
18 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | 0.3 | 0
19 | 一氯胺 | mg/L | 0.5~3 | 0.62
20 | 总硬度 | mg/L | 450 | 35.9
21 | 硝酸盐氮 | mg/L | 10 | 0.8
22 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0
23 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.028L
24 | 氟化物 | mg/L | 1 | 0.22
25 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 9
26 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.092
27 | 亚氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0
28 | 三氯甲烷 | μg/L | 0.06mg/L | 4.26
29 | 四氯化碳 | μg/L | 0.002mg/L | 0
30 | 汞 | mg/L | 0.001 | 0
31 | 砷 | μg/L | 0.01mg/L | 0.9
32 | 硒 | μg/L | 0.01mg/L | 0
33 | 锰 | μg/L | 0.1mg/L | 10.4
34 | 铁 | μg/L | 0.3mg/L | 95.2
35 | 铜 | μg/L | 1.0mg/L | 0.09L
36 | 锌 | μg/L | 1.0mg/L | 25.1
37 | 镉 | μg/L | 0.005mg/L | 0
38 | 铅 | μg/L | 0.01mg/L | 1.05
39 | 铝 | μg/L | 0.2mg/L | 60.3
注:1.执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）。
2.由于水厂采用液氯作为消毒剂，因此消毒剂项目未检测臭氧、甲醛、溴酸盐项目。

## 从化经济开发区自来水有限公司
从化区供水企业出厂水常规指标检测情况表（7月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 从化经济开发区自来水有限公司
1 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
2 | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0
4 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
5 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.33
6 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0
7 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 1.05
8 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0
9 | 色度 | 度 | 15 | 0
10 | 二氧化氯 | mg/L | 0.1~0.8 | 0.506
11 | 余氯 | mg/L | 0.3~4 | 0.48
12 | 氯化物 | mg/L | 250 | 12.8
13 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 0
14 | 挥发酚 | mg/L | 0.002 | 0
15 | 六价铬 | mg/L | 0.05 | 0
16 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | 0
17 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 58
18 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | 0.3 | 0
19 | 一氯胺 | mg/L | 0.5~3 | 0.68
20 | 总硬度 | mg/L | 450 | 43
21 | 硝酸盐氮 | mg/L | 10 | 0.8
22 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.016L
23 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.028L
24 | 氟化物 | mg/L | 1 | 0.24
25 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 8
26 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.098
27 | 亚氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0
28 | 三氯甲烷 | μg/L | 0.06mg/L | 5.4
29 | 四氯化碳 | μg/L | 0.002mg/L | 0
30 | 汞 | mg/L | 0.001 | 0
31 | 砷 | μg/L | 0.01mg/L | 1.13
32 | 硒 | μg/L | 0.01mg/L | 0.09L
33 | 锰 | μg/L | 0.1mg/L | 13.6
34 | 铁 | μg/L | 0.3mg/L | 16.1
35 | 铜 | μg/L | 1.0mg/L | 0.09L
36 | 锌 | μg/L | 1.0mg/L | 5.4
37 | 镉 | μg/L | 0.005mg/L | 0
38 | 铅 | μg/L | 0.01mg/L | 0.52
39 | 铝 | μg/L | 0.2mg/L | 66
注:1.执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）。
2.注：由于水厂采用液氯作为消毒剂，因此消毒剂项目未检测臭氧、甲醛、溴酸盐项目。

## 广州市骏业供水有限公司
从化区供水企业出厂水常规指标检测情况表（7月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 广州市骏业供水有限公司
1 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
2 | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0
4 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
5 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.23
6 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0
7 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.35
8 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0
9 | 色度 | 度 | 15 | 0
10 | 二氧化氯 | mg/L | 0.1~0.8 | 0.465
11 | 余氯 | mg/L | 0.3~4 | 0.72
12 | 氯化物 | mg/L | 250 | 5.9
13 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 0
14 | 挥发酚 | mg/L | 0.002 | 0
15 | 六价铬 | mg/L | 0.05 | 0
16 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | 0
17 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 45
18 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | 0.3 | 0
19 | 一氯胺 | mg/L | 0.5~3 | 0.62
20 | 总硬度 | mg/L | 450 | 34.4
21 | 硝酸盐氮 | mg/L | 10 | 0.8
22 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.023
23 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.061
24 | 氟化物 | mg/L | 1 | 0.53
25 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 15
26 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.312
27 | 亚氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0
28 | 三氯甲烷 | μg/L | 0.06mg/L | 4.28
29 | 四氯化碳 | μg/L | 0.002mg/L | 0
30 | 汞 | mg/L | 0.001 | 0
31 | 砷 | μg/L | 0.01mg/L | 0.53
32 | 硒 | μg/L | 0.01mg/L | 0
33 | 锰 | μg/L | 0.1mg/L | 31.8
34 | 铁 | μg/L | 0.3mg/L | 25.8
35 | 铜 | μg/L | 1.0mg/L | 0.09L
36 | 锌 | μg/L | 1.0mg/L | 18
37 | 镉 | μg/L | 0.005mg/L | 0
38 | 铅 | μg/L | 0.01mg/L | 1.13
39 | 铝 | μg/L | 0.2mg/L | 42.3
注:1.执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）。
2.注：由于水厂采用液氯作为消毒剂，因此消毒剂项目未检测臭氧、甲醛、溴酸盐项目。

## 广州新泉自来水有限公司
从化区供水企业出厂水常规指标检测情况表（7月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 广州新泉自来水有限公司
1 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
2 | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0
4 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
5 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.46
6 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0
7 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.66
8 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0
9 | 色度 | 度 | 15 | 0
10 | 二氧化氯 | mg/L | 0.1~0.8 | 0.405
11 | 余氯 | mg/L | 0.3~4 | 0.47
12 | 氯化物 | mg/L | 250 | 12.3
13 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 0
14 | 挥发酚 | mg/L | 0.002 | 0
15 | 六价铬 | mg/L | 0.05 | 0
16 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | 0
17 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 54
18 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | 0.3 | 0
19 | 一氯胺 | mg/L | 0.5~3 | 0.67
20 | 总硬度 | mg/L | 450 | 30.8
21 | 硝酸盐氮 | mg/L | 10 | 0.6
22 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0
23 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.028L
24 | 氟化物 | mg/L | 1 | 0.38
25 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 9
26 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.566
27 | 亚氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0
28 | 三氯甲烷 | μg/L | 0.06mg/L | 4.04
29 | 四氯化碳 | μg/L | 0.002mg/L | 0
30 | 汞 | mg/L | 0.001 | 0
31 | 砷 | μg/L | 0.01mg/L | 0.18
32 | 硒 | μg/L | 0.01mg/L | 0
33 | 锰 | μg/L | 0.1mg/L | 2.4
34 | 铁 | μg/L | 0.3mg/L | 0.9L
35 | 铜 | μg/L | 1.0mg/L | 0.09L
36 | 锌 | μg/L | 1.0mg/L | 7.8
37 | 镉 | μg/L | 0.005mg/L | 0
38 | 铅 | μg/L | 0.01mg/L | 0.29
39 | 铝 | μg/L | 0.2mg/L | 29.8
注:1.执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）。
2.注：由于水厂采用次氯酸钠作为消毒剂，因此消毒剂项目未检测臭氧、甲醛、溴酸盐项目。

## 广州市洪记自来水有限公司
从化区供水企业出厂水常规指标检测情况表（7月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 广州市洪记自来水有限公司
1 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
2 | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0
4 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
5 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.38
6 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 无任何臭和味
7 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.72
8 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.1L
9 | 色度 | 度 | 15 | 5L
10 | 二氧化氯 | mg/L | 0.1~0.8 | 0.506
11 | 余氯 | mg/L | 0.3~4 | 0.44
12 | 氯化物 | mg/L | 250 | 6.7
13 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 无
14 | 挥发酚 | mg/L | 0.002 | 0.002L
15 | 六价铬 | mg/L | 0.05 | 0.004L
16 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | 0.002L
17 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 36
18 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | 0.3 | 0.05L
19 | 一氯胺 | mg/L | 0.5~3 | 0.68
20 | 总硬度 | mg/L | 450 | 28.3
21 | 硝酸盐氮 | mg/L | 10 | 0.8
22 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.016L
23 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.028L
24 | 氟化物 | mg/L | 1 | 0.71
25 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 12
26 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.378
27 | 亚氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.0024L
28 | 三氯甲烷 | μg/L | 0.06mg/L | 4.71
29 | 四氯化碳 | μg/L | 0.002mg/L | 0.21L
30 | 汞 | mg/L | 0.001 | 0.00005L
31 | 砷 | μg/L | 0.01mg/L | 3.46
32 | 硒 | μg/L | 0.01mg/L | 0.09L
33 | 锰 | μg/L | 0.1mg/L | 24.6
34 | 铁 | μg/L | 0.3mg/L | 104
35 | 铜 | μg/L | 1.0mg/L | 0.09L
36 | 锌 | μg/L | 1.0mg/L | 14.2
37 | 镉 | μg/L | 0.005mg/L | 0
38 | 铅 | μg/L | 0.01mg/L | 0.92
39 | 铝 | μg/L | 0.2mg/L | 158
注:1.执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）。
2.注：由于水厂采用二氧化氯作为消毒剂，因此消毒剂项目未检测臭氧、甲醛、溴酸盐项目。

## 广州市淼泉自来水有限公司
从化区供水企业出厂水常规指标检测情况表（7月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 广州市淼泉自来水有限公司
1 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
2 | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0
4 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
5 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 6.88
6 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0
7 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.68
8 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0
9 | 色度 | 度 | 15 | 0
10 | 二氧化氯 | mg/L | 0.1~0.8 | 0.425
11 | 余氯 | mg/L | 0.3~4 | 0.39
12 | 氯化物 | mg/L | 250 | 4.6
13 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 0
14 | 挥发酚 | mg/L | 0.002 | 0
15 | 六价铬 | mg/L | 0.05 | 0
16 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | 0
17 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 26
18 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | 0.3 | 0
19 | 一氯胺 | mg/L | 0.5~3 | 0.73
20 | 总硬度 | mg/L | 450 | 12.8
21 | 硝酸盐氮 | mg/L | 10 | 0.3
22 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0
23 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.028L
24 | 氟化物 | mg/L | 1 | 0.29
25 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 9
26 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.693
27 | 亚氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0
28 | 三氯甲烷 | μg/L | 0.06mg/L | 5.07
29 | 四氯化碳 | μg/L | 0.002mg/L | 0
30 | 汞 | mg/L | 0.001 | 0
31 | 砷 | μg/L | 0.01mg/L | 0.15
32 | 硒 | μg/L | 0.01mg/L | 0
33 | 锰 | μg/L | 0.1mg/L | 0.92
34 | 铁 | μg/L | 0.3mg/L | 7.4
35 | 铜 | μg/L | 1.0mg/L | 0.09L
36 | 锌 | μg/L | 1.0mg/L | 9.4
37 | 镉 | μg/L | 0.005mg/L | 0
38 | 铅 | μg/L | 0.01mg/L | 0.43
39 | 铝 | μg/L | 0.2mg/L | 41.2
注:1.执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）。
2.注：由于水厂采用氯胺作为消毒剂，因此消毒剂项目未检测臭氧、甲醛、溴酸盐项目。

## 从化市鳌头自来水有限公司
从化区供水企业出厂水常规指标检测情况表（7月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 从化市鳌头自来水有限公司
1 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
2 | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0
4 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
5 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.56
6 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0
7 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.75
8 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0
9 | 色度 | 度 | 15 | 0
10 | 二氧化氯 | mg/L | 0.1~0.8 | 0.465
11 | 余氯 | mg/L | 0.3~4 | 0.4
12 | 氯化物 | mg/L | 250 | 8.6
13 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 0
14 | 挥发酚 | mg/L | 0.002 | 0
15 | 六价铬 | mg/L | 0.05 | 0
16 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | 0
17 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 34
18 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | 0.3 | 0
19 | 一氯胺 | mg/L | 0.5~3 | 0.64
20 | 总硬度 | mg/L | 450 | 24.8
21 | 硝酸盐氮 | mg/L | 10 | 0.3
22 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.072
23 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.028L
24 | 氟化物 | mg/L | 1 | 0.2
25 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 8
26 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.083
27 | 亚氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0
28 | 三氯甲烷 | μg/L | 0.06mg/L | 5.61
29 | 四氯化碳 | μg/L | 0.002mg/L | 0
30 | 汞 | mg/L | 0.001 | 0
31 | 砷 | μg/L | 0.01mg/L | 0.52
32 | 硒 | μg/L | 0.01mg/L | 0
33 | 锰 | μg/L | 0.1mg/L | 28.8
34 | 铁 | μg/L | 0.3mg/L | 20.2
35 | 铜 | μg/L | 1.0mg/L | 0.09L
36 | 锌 | μg/L | 1.0mg/L | 16.5
37 | 镉 | μg/L | 0.005mg/L | 0
38 | 铅 | μg/L | 0.01mg/L | 1.34
39 | 铝 | μg/L | 0.2mg/L | 30.2
注:1.执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）。
2.注：由于水厂采用二氧化氯作为消毒剂，因此消毒剂项目未检测臭氧、甲醛、溴酸盐项目。