## 荔山雅筑
从化区供水企业二次供水常规指标检测情况表（7月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 荔山雅筑
1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 18
2 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.31
4 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0
5 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0
6 | 色度 | 度 | 15 | 0
7 | 游离余氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.4
8 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 0
9 | 铁 | μg/L | 0.3mg/L | 5
注:执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）。

## 小院流溪
从化区供水企业二次供水常规指标检测情况表（7月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 小院流溪
1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 96
2 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.6
4 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0
5 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0
6 | 色度 | 度 | 15 | 0
7 | 游离余氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.32
8 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 0
9 | 铁 | μg/L | 0.3mg/L | 1.2
注:执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）。

## 荔景园
从化区供水企业二次供水常规指标检测情况表（7月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 荔景园
1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0
2 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.5
4 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0
5 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0
6 | 色度 | 度 | 15 | 0
7 | 游离余氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.34
8 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 0
9 | 铁 | μg/L | 0.3mg/L | 3.8
注:执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）。

## 雍禾苑
从化区供水企业二次供水常规指标检测情况表（7月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 雍禾苑
1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0
2 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.53
4 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0
5 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0
6 | 色度 | 度 | 15 | 0
7 | 游离余氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.35
8 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 0
9 | 铁 | μg/L | 0.3mg/L | 16.1
注:执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）。

## 世纪绿洲花园
从化区供水企业二次供水常规指标检测情况表（7月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 世纪绿洲花园
1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0
2 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.42
4 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0
5 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0
6 | 色度 | 度 | 15 | 0
7 | 游离余氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.36
8 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 0
9 | 铁 | μg/L | 0.3mg/L | 146
注:执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）。

## 乔安楼
从化区供水企业二次供水常规指标检测情况表（7月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 乔安楼
1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0
2 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.21
4 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0
5 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0
6 | 色度 | 度 | 15 | 0
7 | 游离余氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.46
8 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 0
9 | 铁 | μg/L | 0.3mg/L | 22.1
注:执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）。

## 贝月湾
从化区供水企业二次供水常规指标检测情况表（7月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 贝月湾
1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0
2 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.24
4 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0
5 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0
6 | 色度 | 度 | 15 | 0
7 | 游离余氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.4
8 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 0
9 | 铁 | μg/L | 0.3mg/L | 41.9
注:执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）。

## 汇绿名居
从化区供水企业二次供水常规指标检测情况表（7月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 汇绿名居
1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0
2 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.15
4 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0
5 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0
6 | 色度 | 度 | 15 | 0
7 | 游离余氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.42
8 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 0
9 | 铁 | μg/L | 0.3mg/L | 17.9
注:执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）。

## 流溪御景
从化区供水企业二次供水常规指标检测情况表（7月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 流溪御景
1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0
2 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.53
4 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0
5 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0
6 | 色度 | 度 | 15 | 0
7 | 游离余氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.48
8 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 0
9 | 铁 | μg/L | 0.3mg/L | 3.6
注:执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）。

## 逸泉山庄
从化区供水企业二次供水常规指标检测情况表（7月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 逸泉山庄
1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0
2 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.23
4 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0
5 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0
6 | 色度 | 度 | 15 | 0
7 | 游离余氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.44
8 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 0
9 | 铁 | μg/L | 0.3mg/L | 79.2
注:执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）。

## 珠江壹城
从化区供水企业二次供水常规指标检测情况表
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 珠江壹城11-2栋 | 珠江壹城12-2栋
1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0 | 96
2 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0 | 0
3 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.38 | 7.35
4 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0 | 0
5 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.1L | 0.1L
6 | 色度 | 度 | 15 | 5L | 5L
7 | 游离余氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.43 | 0.46
8 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 0 | 0
9 | 铁 | μg/L | 0.3mg/L | 18.6 | 3
注:执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）。