## 景业荔都
从化区供水企业二次供水常规指标检测情况表（8月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 景业荔都
1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 24
2 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.77
4 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 无任何臭和味
5 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.1L
6 | 色度 | 度 | 15 | 5L
7 | 游离余氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.42
8 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 无
9 | 铁 | μg/L | 0.3mg/L | 290
注:执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）。

## 岭南首府
从化区供水企业二次供水常规指标检测情况表（8月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 岭南首府
1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0
2 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.62
4 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 无任何臭和味
5 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.1L
6 | 色度 | 度 | 15 | 5L
7 | 游离余氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.46
8 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 无
9 | 铁 | μg/L | 0.3mg/L | 56.5
注:执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）。

## 德怡花苑
从化区供水企业二次供水常规指标检测情况表（8月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 德怡花苑
1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0
2 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.59
4 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 无任何臭和味
5 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.1L
6 | 色度 | 度 | 15 | 5L
7 | 游离余氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.4
8 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 无
9 | 铁 | μg/L | 0.3mg/L | 23.7
注:执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）。

## 蜜糖苑
从化区供水企业二次供水常规指标检测情况表（8月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 蜜糖苑
1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0
2 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.64
4 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 无任何臭和味
5 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.1L
6 | 色度 | 度 | 15 | 5L
7 | 游离余氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.46
8 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 无
9 | 铁 | μg/L | 0.3mg/L | 19.4
注:执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）。

## 旺利花苑
从化区供水企业二次供水常规指标检测情况表（8月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 旺利花苑
1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0
2 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.6
4 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 无任何臭和味
5 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.1L
6 | 色度 | 度 | 15 | 5L
7 | 游离余氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.46
8 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 无
9 | 铁 | μg/L | 0.3mg/L | 21.4
注:执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）。

## 新创展大厦
从化区供水企业二次供水常规指标检测情况表（8月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 新创展大厦
1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0
2 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.3
4 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 无任何臭和味
5 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.1L
6 | 色度 | 度 | 15 | 5L
7 | 游离余氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.42
8 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 无
9 | 铁 | μg/L | 0.3mg/L | 27.8
注:执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）。

## 新世纪广场
从化区供水企业二次供水常规指标检测情况表（8月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 新世纪广场
1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0
2 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.07
4 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 无任何臭和味
5 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.1L
6 | 色度 | 度 | 15 | 5L
7 | 游离余氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.4
8 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 无
9 | 铁 | μg/L | 0.3mg/L | 41
注:执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）。

## 德堡花苑
从化区供水企业二次供水常规指标检测情况表（8月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 德堡花苑
1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0
2 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.13
4 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 无任何臭和味
5 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.1L
6 | 色度 | 度 | 15 | 5L
7 | 游离余氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.46
8 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 无
9 | 铁 | μg/L | 0.3mg/L | 19.6
注:执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）。

## 莱茵水岸
从化区供水企业二次供水常规指标检测情况表（8月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 莱茵水岸
1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 7
2 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.21
4 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 无任何臭和味
5 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.1L
6 | 色度 | 度 | 15 | 5L
7 | 游离余氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.44
8 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 无
9 | 铁 | μg/L | 0.3mg/L | 35.3
注:执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）。

## 钱隆公馆
从化区供水企业二次供水常规指标检测情况表（8月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 钱隆公馆
1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0
2 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.28
4 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 无任何臭和味
5 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.1L
6 | 色度 | 度 | 15 | 5L
7 | 游离余氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.48
8 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 无
9 | 铁 | μg/L | 0.3mg/L | 40.2
注:执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）。