## 广州从化城乡自来水有限公司
从化区供水企业出厂水常规指标检测情况表（9月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 广州从化城乡自来水有限公司
1 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
2 | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0
4 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
5 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.3
6 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0
7 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.6
8 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0
9 | 色度 | 度 | 15 | 0
10 | 二氧化氯 | mg/L | 0.1~0.8 | 0.577
11 | 游离余氯 | mg/L | 0.3~4 | 0.42
12 | 氯化物 | mg/L | 250 | 8.8
13 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 0
14 | 挥发酚 | mg/L | 0.002 | 0
15 | 六价铬 | mg/L | 0.05 | 0
16 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | 0
17 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 50
18 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | 0.3 | 0
19 | 一氯胺 | mg/L | 0.5~3 | 0.59
20 | 总硬度 | mg/L | 450 | 37.9
21 | 硝酸盐氮 | mg/L | 10 | 0.4
22 | 氨氮 | mg/L | 0.5 | 0.03
23 | 硫化物 | mg/L | 0.02 | 0.02L
24 | 氯化氰 | mg/L | 0.07 | 0.01L
25 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.03
26 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.035
27 | 氟化物 | mg/L | 1 | 0.3
28 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 5L
29 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.0156
30 | 亚氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0
31 | 三氯甲烷 | μg/L | 0.06mg/L | 37
32 | 四氯化碳 | μg/L | 0.002mg/L | 0
33 | 汞 | mg/L | 0.001 | 0
34 | 砷 | μg/L | 0.01mg/L | 0.32
35 | 硒 | μg/L | 0.01mg/L | 0.09L
36 | 锰 | μg/L | 0.1mg/L | 3.84
37 | 铁 | μg/L | 0.3mg/L | 21.5
38 | 铜 | μg/L | 1.0mg/L | 1.58
39 | 锌 | μg/L | 1.0mg/L | 13.2
40 | 镉 | μg/L | 0.005mg/L | 0
41 | 铅 | μg/L | 0.01mg/L | 0.74
42 | 铝 | μg/L | 0.2mg/L | 79.2
43 | 铍 | μg/L | 0.002mg/L | 0.03L
44 | 镍 | μg/L | 0.02mg/L | 0.3
45 | 银 | μg/L | 0.05mg/L | 0.03L
46 | 钡 | μg/L | 0.7mg/L | 10.4
47 | 铊 | μg/L | 0.0001mg/L | 0.01L
48 | 硼 | μg/L | 0.5mg/L | 16.8
49 | 钠 | mg/L | 200 | 14.6
50 | 锑 | μg/L | 0.005mg/L | 0.41
51 | 钼 | μg/L | 0.07mg/L | 0.68
52 | 氯乙烯 | μg/L | 0.005mg/L | 0.17L
53 | 1，1-二氯乙烯 | μg/L | 0.03mg/L | 0.12L
54 | 二氯甲烷 | μg/L | 0.02mg/L | 0.28
55 | 1，2-二氯乙烯 | μg/L | 0.05mg/L | 0.12L
56 | 二氯一溴甲烷 | μg/L | 0.06mg/L | 0.08L
57 | 一氯二溴甲烷 | μg/L | 0.1mg/L | 2.22
58 | 三溴甲烷 | μg/L | 0.1mg/L | 0.12L
59 | 三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和） | μg/L | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 39.3
60 | 1,1,1-三氯乙烷 | μg/L | 2mg/L | 0.08L
61 | 1，2-二氯乙烷 | μg/L | 0.03mg/L | 0.06L
62 | 苯 | μg/L | 0.01mg/L | 0.04L
63 | 三氯乙烯 | μg/L | 0.07mg/L | 0.19L
64 | 甲苯 | μg/L | 0.7mg/L | 0.11L
65 | 四氯乙烯 | μg/L | 0.04mg/L | 0.14L
66 | 氯苯 | μg/L | 0.3mg/L | 0.04L
67 | 乙苯 | μg/L | 0.3mg/L | 0.06L
68 | 二甲苯 | μg/L | 0.5mg/L | 0.13L
69 | 苯乙烯 | μg/L | 0.02mg/L | 0.04L
70 | 1,3,5-三氯苯 | mg/L | 总量0.02mg/L | 4×10-5L
71 | 1,2,4-三氯苯 | mg/L |  | 4×10-5L
72 | 1,2,3-三氯苯 | mg/L |  | 4×10-5L
73 | 1，4-二氯苯 | μg/L | 0.3mg/L | 0.03L
74 | 1，2-二氯苯 | μg/L | 1mg/L | 0.03L
75 | 六氯丁二烯 | μg/L | 0.0006mg/L | 0.11L
76 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | 0.0020L
77 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | 0.0010L
78 | 2，4，6-三氯酚 | mg/L | 0.2 | 4.0×10-5L
79 | 五氯酚 | mg/L | 0.009 | 3.0×10-5L
80 | 微囊藻毒素-LR | μg/L | 0.001mg/L | 0.1L
81 | 苯并[a]芘 | ng/L | 0.00001mg/L | 1.4L
82 | 丙烯酰胺 | mg/L | 0.0005 | 5×10-5L
83 | 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯 | mg/L | 0.008 | 0.002L
84 | 环氧氯丙烷 | mg/L | 0.0004 | 0.02L
85 | 六氯苯 | mg/L | 0.001 | 2×10-5L
86 | 三氯乙醛 | mg/L | 0.01 | 0.003
87 | 七氯 | mg/L | 0.0004 | 0.0002L
88 | 呋喃丹 | μg/L | 0.007mg/L | 0.125L
89 | 莠去津 | mg/L | 0.002 | 5×10-4L
90 | 草甘膦 | μg/L | 0.7mg/L | 25L
91 | 林丹（γ-666） | mg/L | 0.002 | 1.0×10-5L
92 | 六六六 | mg/L | 0.005 | 1.0×10-5L
93 | 滴滴涕 | mg/L | 0.001 | 2.0×10-5L
94 | 对硫磷 | mg/L | 0.003 | 1.0×10-4L
95 | 甲基对硫磷 | mg/L | 0.02 | 1.0×10-4L
96 | 马拉硫磷 | mg/L | 0.25 | 1.0×10-4L
97 | 乐果 | mg/L | 0.08 | 1.0×10-4L
98 | 敌敌畏 | mg/L | 0.001 | 5.0×10-5L
99 | 溴氰菊酯 | mg/L | 0.02 | 2×10-4L
100 | 2，4-滴 | mg/L | 0.03 | 5×10-5L
101 | 灭草松 | mg/L | 0.3 | 2×10-4L
102 | 毒死蜱 | mg/L | 0.03 | 0.002L
103 | 百菌清 | mg/L | 0.01 | 4×10-4L
104 | 贾第鞭毛虫 | 个/100L | <1个/10L | <1
105 | 隐孢子虫 | 个/100L | <1个/10L | <1
注:1.执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）。
2.由于水厂采用次氯酸钠作为消毒剂，因此消毒剂项目未检测臭氧、甲醛、溴酸盐项目。
Note on B63: BjT-ZW: 三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和

## 从化经济开发区自来水有限公司
从化区供水企业出厂水常规指标检测情况表（9月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 从化经济开发区自来水有限公司
1 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
2 | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0
4 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
5 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 6.54
6 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0
7 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 1.1
8 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0
9 | 色度 | 度 | 15 | 0
10 | 二氧化氯 | mg/L | 0.1~0.8 | 0.486
11 | 游离余氯 | mg/L | 0.3~4 | 0.52
12 | 氯化物 | mg/L | 250 | 11.3
13 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 0
14 | 挥发酚 | mg/L | 0.002 | 0
15 | 六价铬 | mg/L | 0.05 | 0
16 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | 0
17 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 44
18 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | 0.3 | 0
19 | 一氯胺 | mg/L | 0.5~3 | 0.6
20 | 总硬度 | mg/L | 450 | 28.6
21 | 硝酸盐氮 | mg/L | 10 | 1
22 | 氨氮 | mg/L | 0.5 | 0.04
23 | 硫化物 | mg/L | 0.02 | 0.02L
24 | 氯化氰 | mg/L | 0.07 | 0.01L
25 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.016L
26 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.042
27 | 氟化物 | mg/L | 1 | 0.3
28 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 5L
29 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.0113
30 | 亚氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0
31 | 三氯甲烷 | μg/L | 0.06mg/L | 57.4
32 | 四氯化碳 | μg/L | 0.002mg/L | 0
33 | 汞 | mg/L | 0.001 | 0
34 | 砷 | μg/L | 0.01mg/L | 5.2
35 | 硒 | μg/L | 0.01mg/L | 0.5
36 | 锰 | μg/L | 0.1mg/L | 8.78
37 | 铁 | μg/L | 0.3mg/L | 86.9
38 | 铜 | μg/L | 1.0mg/L | 0.2
39 | 锌 | μg/L | 1.0mg/L | 9.8
40 | 镉 | μg/L | 0.005mg/L | 0.06L
41 | 铅 | μg/L | 0.01mg/L | 1
42 | 铝 | μg/L | 0.2mg/L | 62
43 | 铍 | μg/L | 0.002mg/L | 0.05
44 | 镍 | μg/L | 0.02mg/L | 1.02
45 | 银 | μg/L | 0.05mg/L | 0.03L
46 | 钡 | μg/L | 0.7mg/L | 29.6
47 | 铊 | μg/L | 0.0001mg/L | 0.01L
48 | 硼 | μg/L | 0.5mg/L | 2.8
49 | 钠 | mg/L | 200 | 5.47
50 | 锑 | μg/L | 0.005mg/L | 0.94
51 | 钼 | μg/L | 0.07mg/L | 0.6
52 | 氯乙烯 | μg/L | 0.005mg/L | 0.17L
53 | 1，1-二氯乙烯 | μg/L | 0.03mg/L | 0.12L
54 | 二氯甲烷 | μg/L | 0.02mg/L | 0.26
55 | 1，2-二氯乙烯 | μg/L | 0.05mg/L | 0.12L
56 | 二氯一溴甲烷 | μg/L | 0.06mg/L | 0.08L
57 | 一氯二溴甲烷 | μg/L | 0.1mg/L | 1.58
58 | 三溴甲烷 | μg/L | 0.1mg/L | 0.12L
59 | 三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和） | μg/L | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 59
60 | 1,1,1-三氯乙烷 | μg/L | 2mg/L | 0.08L
61 | 1，2-二氯乙烷 | μg/L | 0.03mg/L | 0.06L
62 | 苯 | μg/L | 0.01mg/L | 0.04L
63 | 三氯乙烯 | μg/L | 0.07mg/L | 0.19L
64 | 甲苯 | μg/L | 0.7mg/L | 0.11L
65 | 四氯乙烯 | μg/L | 0.04mg/L | 0.14L
66 | 氯苯 | μg/L | 0.3mg/L | 0.04L
67 | 乙苯 | μg/L | 0.3mg/L | 0.06L
68 | 二甲苯 | μg/L | 0.5mg/L | 0.13L
69 | 苯乙烯 | μg/L | 0.02mg/L | 0.04L
70 | 1,3,5-三氯苯 | mg/L | 总量0.02mg/L | 4×10-5L
71 | 1,2,4-三氯苯 | mg/L |  | 4×10-5L
72 | 1,2,3-三氯苯 | mg/L |  | 4×10-5L
73 | 1，4-二氯苯 | μg/L | 0.3mg/L | 0.03L
74 | 1，2-二氯苯 | μg/L | 1mg/L | 0.03L
75 | 六氯丁二烯 | μg/L | 0.0006mg/L | 0.11L
76 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | 0.0020L
77 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | 0.0010L
78 | 2，4，6-三氯酚 | mg/L | 0.2 | 4.0×10-5L
79 | 五氯酚 | mg/L | 0.009 | 3.0×10-5L
80 | 微囊藻毒素-LR | μg/L | 0.001mg/L | 0.1L
81 | 苯并[a]芘 | ng/L | 0.00001mg/L | 1.4L
82 | 丙烯酰胺 | mg/L | 0.0005 | 5×10-5L
83 | 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯 | mg/L | 0.008 | 0.002L
84 | 环氧氯丙烷 | mg/L | 0.0004 | 0.02L
85 | 六氯苯 | mg/L | 0.001 | 2×10-5L
86 | 三氯乙醛 | mg/L | 0.01 | 0.01
87 | 七氯 | mg/L | 0.0004 | 0.0002L
88 | 呋喃丹 | μg/L | 0.007mg/L | 0.125L
89 | 莠去津 | mg/L | 0.002 | 5×10-4L
90 | 草甘膦 | μg/L | 0.7mg/L | 25L
91 | 林丹（γ-666） | mg/L | 0.002 | 1.0×10-5L
92 | 六六六 | mg/L | 0.005 | 1.0×10-5L
93 | 滴滴涕 | mg/L | 0.001 | 2.0×10-5L
94 | 对硫磷 | mg/L | 0.003 | 1.0×10-4L
95 | 甲基对硫磷 | mg/L | 0.02 | 1.0×10-4L
96 | 马拉硫磷 | mg/L | 0.25 | 1.0×10-4L
97 | 乐果 | mg/L | 0.08 | 1.0×10-4L
98 | 敌敌畏 | mg/L | 0.001 | 5.0×10-5L
99 | 溴氰菊酯 | mg/L | 0.02 | 2×10-4L
100 | 2，4-滴 | mg/L | 0.03 | 5×10-5L
101 | 灭草松 | mg/L | 0.3 | 2×10-4L
102 | 毒死蜱 | mg/L | 0.03 | 0.002L
103 | 百菌清 | mg/L | 0.01 | 4×10-4L
104 | 贾第鞭毛虫 | 个/100L | <1个/10L | <1
105 | 隐孢子虫 | 个/100L | <1个/10L | <1
注:1.执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）。
2.由于水厂采用次氯酸钠作为消毒剂，因此消毒剂项目未检测臭氧、甲醛、溴酸盐项目。
Note on B63: BjT-ZW: 三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和

## 广州市骏业供水有限公司
从化区供水企业出厂水常规指标检测情况表（9月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 广州市骏业供水有限公司
1 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
2 | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0
4 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
5 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 6.85
6 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0
7 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.42
8 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0
9 | 色度 | 度 | 15 | 0
10 | 二氧化氯 | mg/L | 0.1~0.8 | 0.496
11 | 游离余氯 | mg/L | 0.3~4 | 0.45
12 | 氯化物 | mg/L | 250 | 5.2
13 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 0
14 | 挥发酚 | mg/L | 0.002 | 0
15 | 六价铬 | mg/L | 0.05 | 0
16 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | 0
17 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 47
18 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | 0.3 | 0
19 | 一氯胺 | mg/L | 0.5~3 | 0.54
20 | 总硬度 | mg/L | 450 | 29.9
21 | 硝酸盐氮 | mg/L | 10 | 0.4
22 | 氨氮 | mg/L | 0.5 | 0.04
23 | 硫化物 | mg/L | 0.02 | 0.02L
24 | 氯化氰 | mg/L | 0.07 | 0.01L
25 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.043
26 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.028L
27 | 氟化物 | mg/L | 1 | 0.3
28 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 5L
29 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.0129
30 | 亚氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0
31 | 三氯甲烷 | μg/L | 0.06mg/L | 11.6
32 | 四氯化碳 | μg/L | 0.002mg/L | 0
33 | 汞 | mg/L | 0.001 | 0
34 | 砷 | μg/L | 0.01mg/L | 0.45
35 | 硒 | μg/L | 0.01mg/L | 0
36 | 锰 | μg/L | 0.1mg/L | 1.6
37 | 铁 | μg/L | 0.3mg/L | 30.3
38 | 铜 | μg/L | 1.0mg/L | 2.52
39 | 锌 | μg/L | 1.0mg/L | 18
40 | 镉 | μg/L | 0.005mg/L | 0
41 | 铅 | μg/L | 0.01mg/L | 1.8
42 | 铝 | μg/L | 0.2mg/L | 64.6
43 | 铍 | μg/L | 0.002mg/L | 0.03L
44 | 镍 | μg/L | 0.02mg/L | 0.54
45 | 银 | μg/L | 0.05mg/L | 0.12
46 | 钡 | μg/L | 0.7mg/L | 10.3
47 | 铊 | μg/L | 0.0001mg/L | 0.01L
48 | 硼 | μg/L | 0.5mg/L | 2.8
49 | 钠 | mg/L | 200 | 4.4
50 | 锑 | μg/L | 0.005mg/L | 0.49
51 | 钼 | μg/L | 0.07mg/L | 0.6
52 | 氯乙烯 | μg/L | 0.005mg/L | 0.17L
53 | 1，1-二氯乙烯 | μg/L | 0.03mg/L | 0.12L
54 | 二氯甲烷 | μg/L | 0.02mg/L | 0.18
55 | 1，2-二氯乙烯 | μg/L | 0.05mg/L | 0.12L
56 | 二氯一溴甲烷 | μg/L | 0.06mg/L | 0.08L
57 | 一氯二溴甲烷 | μg/L | 0.1mg/L | 2.45
58 | 三溴甲烷 | μg/L | 0.1mg/L | 0.12L
59 | 三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和） | μg/L | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 14.2
60 | 1,1,1-三氯乙烷 | μg/L | 2mg/L | 0.08L
61 | 1，2-二氯乙烷 | μg/L | 0.03mg/L | 0.06L
62 | 苯 | μg/L | 0.01mg/L | 0.04L
63 | 三氯乙烯 | μg/L | 0.07mg/L | 0.19L
64 | 甲苯 | μg/L | 0.7mg/L | 0.11L
65 | 四氯乙烯 | μg/L | 0.04mg/L | 0.14L
66 | 氯苯 | μg/L | 0.3mg/L | 0.04L
67 | 乙苯 | μg/L | 0.3mg/L | 0.06L
68 | 二甲苯 | μg/L | 0.5mg/L | 0.17
69 | 苯乙烯 | μg/L | 0.02mg/L | 0.04L
70 | 1,3,5-三氯苯 | mg/L | 总量0.02mg/L | 4×10-5L
71 | 1,2,4-三氯苯 | mg/L |  | 4×10-5L
72 | 1,2,3-三氯苯 | mg/L |  | 4×10-5L
73 | 1，4-二氯苯 | μg/L | 0.3mg/L | 0.03L
74 | 1，2-二氯苯 | μg/L | 1mg/L | 0.03L
75 | 六氯丁二烯 | μg/L | 0.0006mg/L | 0.11L
76 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | 0.0020L
77 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | 0.0010L
78 | 2，4，6-三氯酚 | mg/L | 0.2 | 4.0×10-5L
79 | 五氯酚 | mg/L | 0.009 | 3.0×10-5L
80 | 微囊藻毒素-LR | μg/L | 0.001mg/L | 0.1L
81 | 苯并[a]芘 | ng/L | 0.00001mg/L | 1.4L
82 | 丙烯酰胺 | mg/L | 0.0005 | 5×10-5L
83 | 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯 | mg/L | 0.008 | 0.002L
84 | 环氧氯丙烷 | mg/L | 0.0004 | 0.02L
85 | 六氯苯 | mg/L | 0.001 | 2×10-5L
86 | 三氯乙醛 | mg/L | 0.01 | 0.001L
87 | 七氯 | mg/L | 0.0004 | 0.0002L
88 | 呋喃丹 | μg/L | 0.007mg/L | 0.125L
89 | 莠去津 | mg/L | 0.002 | 5×10-4L
90 | 草甘膦 | μg/L | 0.7mg/L | 25L
91 | 林丹（γ-666） | mg/L | 0.002 | 1.0×10-5L
92 | 六六六 | mg/L | 0.005 | 1.0×10-5L
93 | 滴滴涕 | mg/L | 0.001 | 2.0×10-5L
94 | 对硫磷 | mg/L | 0.003 | 1.0×10-4L
95 | 甲基对硫磷 | mg/L | 0.02 | 1.0×10-4L
96 | 马拉硫磷 | mg/L | 0.25 | 1.0×10-4L
97 | 乐果 | mg/L | 0.08 | 1.0×10-4L
98 | 敌敌畏 | mg/L | 0.001 | 5.0×10-5L
99 | 溴氰菊酯 | mg/L | 0.02 | 2×10-4L
100 | 2，4-滴 | mg/L | 0.03 | 5×10-5L
101 | 灭草松 | mg/L | 0.3 | 2×10-4L
102 | 毒死蜱 | mg/L | 0.03 | 0.002L
103 | 百菌清 | mg/L | 0.01 | 4×10-4L
104 | 贾第鞭毛虫 | 个/100L | <1个/10L | <1
105 | 隐孢子虫 | 个/100L | <1个/10L | <1
注:1.执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）。
2.由于水厂采用次氯酸钠作为消毒剂，因此消毒剂项目未检测臭氧、甲醛、溴酸盐项目。
Note on B63: BjT-ZW: 三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和

## 广州新泉自来水有限公司
从化区供水企业出厂水常规指标检测情况表（9月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 广州新泉自来水有限公司
1 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
2 | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0
4 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
5 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.68
6 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0
7 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.47
8 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0
9 | 色度 | 度 | 15 | 0
10 | 二氧化氯 | mg/L | 0.1~0.8 | 0.476
11 | 游离余氯 | mg/L | 0.3~4 | 0.46
12 | 氯化物 | mg/L | 250 | 7.2
13 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 0
14 | 挥发酚 | mg/L | 0.002 | 0
15 | 六价铬 | mg/L | 0.05 | 0
16 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | 0
17 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 41
18 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | 0.3 | 0
19 | 一氯胺 | mg/L | 0.5~3 | 0.62
20 | 总硬度 | mg/L | 450 | 28.4
21 | 硝酸盐氮 | mg/L | 10 | 0.6
22 | 氨氮 | mg/L | 0.5 | 0.03
23 | 硫化物 | mg/L | 0.02 | 0.02L
24 | 氯化氰 | mg/L | 0.07 | 0.01L
25 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.042
26 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.06
27 | 氟化物 | mg/L | 1 | 0.3
28 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 5L
29 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.0061
30 | 亚氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0
31 | 三氯甲烷 | μg/L | 0.06mg/L | 57.3
32 | 四氯化碳 | μg/L | 0.002mg/L | 0
33 | 汞 | mg/L | 0.001 | 0
34 | 砷 | μg/L | 0.01mg/L | 0.65
35 | 硒 | μg/L | 0.01mg/L | 0
36 | 锰 | μg/L | 0.1mg/L | 1.79
37 | 铁 | μg/L | 0.3mg/L | 20.4
38 | 铜 | μg/L | 1.0mg/L | 2.4
39 | 锌 | μg/L | 1.0mg/L | 9.6
40 | 镉 | μg/L | 0.005mg/L | 0
41 | 铅 | μg/L | 0.01mg/L | 0.42
42 | 铝 | μg/L | 0.2mg/L | 99.4
43 | 铍 | μg/L | 0.002mg/L | 0.03L
44 | 镍 | μg/L | 0.02mg/L | 0.73
45 | 银 | μg/L | 0.05mg/L | 0.03L
46 | 钡 | μg/L | 0.7mg/L | 8
47 | 铊 | μg/L | 0.0001mg/L | 0.01L
48 | 硼 | μg/L | 0.5mg/L | 31.6
49 | 钠 | mg/L | 200 | 9.64
50 | 锑 | μg/L | 0.005mg/L | 0.07L
51 | 钼 | μg/L | 0.07mg/L | 0.39
52 | 氯乙烯 | μg/L | 0.005mg/L | 0.17L
53 | 1，1-二氯乙烯 | μg/L | 0.03mg/L | 0.12L
54 | 二氯甲烷 | μg/L | 0.02mg/L | 0.26
55 | 1，2-二氯乙烯 | μg/L | 0.05mg/L | 0.12L
56 | 二氯一溴甲烷 | μg/L | 0.06mg/L | 0.08L
57 | 一氯二溴甲烷 | μg/L | 0.1mg/L | 1.56
58 | 三溴甲烷 | μg/L | 0.1mg/L | 0.12L
59 | 三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和） | μg/L | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 59.1
60 | 1,1,1-三氯乙烷 | μg/L | 2mg/L | 0.08L
61 | 1，2-二氯乙烷 | μg/L | 0.03mg/L | 0.06L
62 | 苯 | μg/L | 0.01mg/L | 0.04L
63 | 三氯乙烯 | μg/L | 0.07mg/L | 0.19L
64 | 甲苯 | μg/L | 0.7mg/L | 0.11L
65 | 四氯乙烯 | μg/L | 0.04mg/L | 0.14L
66 | 氯苯 | μg/L | 0.3mg/L | 0.04L
67 | 乙苯 | μg/L | 0.3mg/L | 0.06L
68 | 二甲苯 | μg/L | 0.5mg/L | 0.13L
69 | 苯乙烯 | μg/L | 0.02mg/L | 0.06
70 | 1,3,5-三氯苯 | mg/L | 总量0.02mg/L | 4×10-5L
71 | 1,2,4-三氯苯 | mg/L |  | 4×10-5L
72 | 1,2,3-三氯苯 | mg/L |  | 4×10-5L
73 | 1，4-二氯苯 | μg/L | 0.3mg/L | 0.03L
74 | 1，2-二氯苯 | μg/L | 1mg/L | 0.03L
75 | 六氯丁二烯 | μg/L | 0.0006mg/L | 0.11L
76 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | 0.0020L
77 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | 0.0010L
78 | 2，4，6-三氯酚 | mg/L | 0.2 | 4.0×10-5L
79 | 五氯酚 | mg/L | 0.009 | 3.0×10-5L
80 | 微囊藻毒素-LR | μg/L | 0.001mg/L | 0.1L
81 | 苯并[a]芘 | ng/L | 0.00001mg/L | 1.4L
82 | 丙烯酰胺 | mg/L | 0.0005 | 5×10-5L
83 | 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯 | mg/L | 0.008 | 0.002L
84 | 环氧氯丙烷 | mg/L | 0.0004 | 0.02L
85 | 六氯苯 | mg/L | 0.001 | 2×10-5L
86 | 三氯乙醛 | mg/L | 0.01 | 0.003
87 | 七氯 | mg/L | 0.0004 | 0.0002L
88 | 呋喃丹 | μg/L | 0.007mg/L | 0.125L
89 | 莠去津 | mg/L | 0.002 | 5×10-4L
90 | 草甘膦 | μg/L | 0.7mg/L | 25L
91 | 林丹（γ-666） | mg/L | 0.002 | 1.0×10-5L
92 | 六六六 | mg/L | 0.005 | 1.0×10-5L
93 | 滴滴涕 | mg/L | 0.001 | 2.0×10-5L
94 | 对硫磷 | mg/L | 0.003 | 1.0×10-4L
95 | 甲基对硫磷 | mg/L | 0.02 | 1.0×10-4L
96 | 马拉硫磷 | mg/L | 0.25 | 1.0×10-4L
97 | 乐果 | mg/L | 0.08 | 1.0×10-4L
98 | 敌敌畏 | mg/L | 0.001 | 5.0×10-5L
99 | 溴氰菊酯 | mg/L | 0.02 | 2×10-4L
100 | 2，4-滴 | mg/L | 0.03 | 5×10-5L
101 | 灭草松 | mg/L | 0.3 | 2×10-4L
102 | 毒死蜱 | mg/L | 0.03 | 0.002L
103 | 百菌清 | mg/L | 0.01 | 4×10-4L
104 | 贾第鞭毛虫 | 个/100L | <1个/10L | <1
105 | 隐孢子虫 | 个/100L | <1个/10L | <1
注:1.执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）。
2.由于水厂采用次氯酸钠作为消毒剂，因此消毒剂项目未检测臭氧、甲醛、溴酸盐项目。
Note on B63: BjT-ZW: 三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和

## 广州市洪记自来水有限公司
从化区供水企业出厂水常规指标检测情况表（9月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 广州市洪记自来水有限公司
1 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
2 | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0
4 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
5 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 6.89
6 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0
7 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.66
8 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.1L
9 | 色度 | 度 | 15 | 5L
10 | 二氧化氯 | mg/L | 0.1~0.8 | 0.476
11 | 游离余氯 | mg/L | 0.3~4 | 0.44
12 | 氯化物 | mg/L | 250 | 8.9
13 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 无
14 | 挥发酚 | mg/L | 0.002 | 0.002L
15 | 六价铬 | mg/L | 0.05 | 0.004L
16 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | 0.002L
17 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 46
18 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | 0.3 | 0.05L
19 | 一氯胺 | mg/L | 0.5~3 | 0.63
20 | 总硬度 | mg/L | 450 | 29.6
21 | 硝酸盐氮 | mg/L | 10 | 0.8
22 | 氨氮 | mg/L | 0.5 | 0.04
23 | 硫化物 | mg/L | 0.02 | 0.02L
24 | 氯化氰 | mg/L | 0.07 | 0.01L
25 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.107
26 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.042
27 | 氟化物 | mg/L | 1 | 0.5
28 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 5L
29 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.0331
30 | 亚氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.0024L
31 | 三氯甲烷 | μg/L | 0.06mg/L | 34.6
32 | 四氯化碳 | μg/L | 0.002mg/L | 0.21L
33 | 汞 | mg/L | 0.001 | 0.00005L
34 | 砷 | μg/L | 0.01mg/L | 2.8
35 | 硒 | μg/L | 0.01mg/L | 0.5
36 | 锰 | μg/L | 0.1mg/L | 6.36
37 | 铁 | μg/L | 0.3mg/L | 124
38 | 铜 | μg/L | 1.0mg/L | 0.09L
39 | 锌 | μg/L | 1.0mg/L | 18.7
40 | 镉 | μg/L | 0.005mg/L | 0
41 | 铅 | μg/L | 0.01mg/L | 4.86
42 | 铝 | μg/L | 0.2mg/L | 138
43 | 铍 | μg/L | 0.002mg/L | 0.03L
44 | 镍 | μg/L | 0.02mg/L | 0.46
45 | 银 | μg/L | 0.05mg/L | 0.05
46 | 钡 | μg/L | 0.7mg/L | 30.2
47 | 铊 | μg/L | 0.0001mg/L | 0.01L
48 | 硼 | μg/L | 0.5mg/L | 6.2
49 | 钠 | mg/L | 200 | 6.92
50 | 锑 | μg/L | 0.005mg/L | 1.11
51 | 钼 | μg/L | 0.07mg/L | 0.58
52 | 氯乙烯 | μg/L | 0.005mg/L | 0.17L
53 | 1，1-二氯乙烯 | μg/L | 0.03mg/L | 0.12L
54 | 二氯甲烷 | μg/L | 0.02mg/L | 0.27
55 | 1，2-二氯乙烯 | μg/L | 0.05mg/L | 0.12L
56 | 二氯一溴甲烷 | μg/L | 0.06mg/L | 0.08L
57 | 一氯二溴甲烷 | μg/L | 0.1mg/L | 4.15
58 | 三溴甲烷 | μg/L | 0.1mg/L | 0.12L
59 | 三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和） | μg/L | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 38.7
60 | 1,1,1-三氯乙烷 | μg/L | 2mg/L | 0.08L
61 | 1，2-二氯乙烷 | μg/L | 0.03mg/L | 0.06L
62 | 苯 | μg/L | 0.01mg/L | 0.04L
63 | 三氯乙烯 | μg/L | 0.07mg/L | 0.19L
64 | 甲苯 | μg/L | 0.7mg/L | 0.11L
65 | 四氯乙烯 | μg/L | 0.04mg/L | 0.14L
66 | 氯苯 | μg/L | 0.3mg/L | 0.04L
67 | 乙苯 | μg/L | 0.3mg/L | 0.06L
68 | 二甲苯 | μg/L | 0.5mg/L | 0.13L
69 | 苯乙烯 | μg/L | 0.02mg/L | 0.04L
70 | 1,3,5-三氯苯 | mg/L | 总量0.02mg/L | 4×10-5L
71 | 1,2,4-三氯苯 | mg/L |  | 4×10-5L
72 | 1,2,3-三氯苯 | mg/L |  | 4×10-5L
73 | 1，4-二氯苯 | μg/L | 0.3mg/L | 0.03L
74 | 1，2-二氯苯 | μg/L | 1mg/L | 0.03L
75 | 六氯丁二烯 | μg/L | 0.0006mg/L | 0.11L
76 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | 0.0020L
77 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | 0.0010L
78 | 2，4，6-三氯酚 | mg/L | 0.2 | 4.0×10-5L
79 | 五氯酚 | mg/L | 0.009 | 3.0×10-5L
80 | 微囊藻毒素-LR | μg/L | 0.001mg/L | 0.1L
81 | 苯并[a]芘 | ng/L | 0.00001mg/L | 1.4L
82 | 丙烯酰胺 | mg/L | 0.0005 | 5×10-5L
83 | 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯 | mg/L | 0.008 | 0.002L
84 | 环氧氯丙烷 | mg/L | 0.0004 | 0.02L
85 | 六氯苯 | mg/L | 0.001 | 2×10-5L
86 | 三氯乙醛 | mg/L | 0.01 | 0.006
87 | 七氯 | mg/L | 0.0004 | 0.0002L
88 | 呋喃丹 | μg/L | 0.007mg/L | 0.125L
89 | 莠去津 | mg/L | 0.002 | 5×10-4L
90 | 草甘膦 | μg/L | 0.7mg/L | 25L
91 | 林丹（γ-666） | mg/L | 0.002 | 1.0×10-5L
92 | 六六六 | mg/L | 0.005 | 1.0×10-5L
93 | 滴滴涕 | mg/L | 0.001 | 2.0×10-5L
94 | 对硫磷 | mg/L | 0.003 | 1.0×10-4L
95 | 甲基对硫磷 | mg/L | 0.02 | 1.0×10-4L
96 | 马拉硫磷 | mg/L | 0.25 | 1.0×10-4L
97 | 乐果 | mg/L | 0.08 | 1.0×10-4L
98 | 敌敌畏 | mg/L | 0.001 | 5.0×10-5L
99 | 溴氰菊酯 | mg/L | 0.02 | 2×10-4L
100 | 2，4-滴 | mg/L | 0.03 | 5×10-5L
101 | 灭草松 | mg/L | 0.3 | 2×10-4L
102 | 毒死蜱 | mg/L | 0.03 | 0.002L
103 | 百菌清 | mg/L | 0.01 | 4×10-4L
104 | 贾第鞭毛虫 | 个/100L | <1个/10L | <1
105 | 隐孢子虫 | 个/100L | <1个/10L | <1
注:1.执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）。
2.由于水厂采用次氯酸钠作为消毒剂，因此消毒剂项目未检测臭氧、甲醛、溴酸盐项目。
Note on B63: BjT-ZW: 三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和

## 广州市淼泉自来水有限公司
从化区供水企业出厂水常规指标检测情况表（9月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 广州市淼泉自来水有限公司
1 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
2 | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0
4 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
5 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.78
6 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0
7 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.81
8 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0
9 | 色度 | 度 | 15 | 0
10 | 二氧化氯 | mg/L | 0.1~0.8 | 0.536
11 | 游离余氯 | mg/L | 0.3~4 | 0.52
12 | 氯化物 | mg/L | 250 | 4.4
13 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 0
14 | 挥发酚 | mg/L | 0.002 | 0
15 | 六价铬 | mg/L | 0.05 | 0
16 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | 0
17 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 22
18 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | 0.3 | 0
19 | 一氯胺 | mg/L | 0.5~3 | 0.68
20 | 总硬度 | mg/L | 450 | 12.9
21 | 硝酸盐氮 | mg/L | 10 | 0.3
22 | 氨氮 | mg/L | 0.5 | 0.04
23 | 硫化物 | mg/L | 0.02 | 0.02L
24 | 氯化氰 | mg/L | 0.07 | 0.01L
25 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.022
26 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.03
27 | 氟化物 | mg/L | 1 | 0.3
28 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 5L
29 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.0062
30 | 亚氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0
31 | 三氯甲烷 | μg/L | 0.06mg/L | 35
32 | 四氯化碳 | μg/L | 0.002mg/L | 0
33 | 汞 | mg/L | 0.001 | 0
34 | 砷 | μg/L | 0.01mg/L | 0.22
35 | 硒 | μg/L | 0.01mg/L | 0.09L
36 | 锰 | μg/L | 0.1mg/L | 2.24
37 | 铁 | μg/L | 0.3mg/L | 41.5
38 | 铜 | μg/L | 1.0mg/L | 3.08
39 | 锌 | μg/L | 1.0mg/L | 10.4
40 | 镉 | μg/L | 0.005mg/L | 0.06L
41 | 铅 | μg/L | 0.01mg/L | 1.04
42 | 铝 | μg/L | 0.2mg/L | 108
43 | 铍 | μg/L | 0.002mg/L | 0.03L
44 | 镍 | μg/L | 0.02mg/L | 1.08
45 | 银 | μg/L | 0.05mg/L | 0.18
46 | 钡 | μg/L | 0.7mg/L | 7.2
47 | 铊 | μg/L | 0.0001mg/L | 0.01L
48 | 硼 | μg/L | 0.5mg/L | 9.7
49 | 钠 | mg/L | 200 | 7.1
50 | 锑 | μg/L | 0.005mg/L | 0.07L
51 | 钼 | μg/L | 0.07mg/L | 0.21
52 | 氯乙烯 | μg/L | 0.005mg/L | 0.17L
53 | 1，1-二氯乙烯 | μg/L | 0.03mg/L | 0.12L
54 | 二氯甲烷 | μg/L | 0.02mg/L | 0.26
55 | 1，2-二氯乙烯 | μg/L | 0.05mg/L | 0.12L
56 | 二氯一溴甲烷 | μg/L | 0.06mg/L | 0.08L
57 | 一氯二溴甲烷 | μg/L | 0.1mg/L | 0.43
58 | 三溴甲烷 | μg/L | 0.1mg/L | 0.12L
59 | 三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和） | μg/L | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 35.4
60 | 1,1,1-三氯乙烷 | μg/L | 2mg/L | 0.08L
61 | 1，2-二氯乙烷 | μg/L | 0.03mg/L | 0.06L
62 | 苯 | μg/L | 0.01mg/L | 0.04L
63 | 三氯乙烯 | μg/L | 0.07mg/L | 0.19L
64 | 甲苯 | μg/L | 0.7mg/L | 0.11L
65 | 四氯乙烯 | μg/L | 0.04mg/L | 0.14L
66 | 氯苯 | μg/L | 0.3mg/L | 0.04L
67 | 乙苯 | μg/L | 0.3mg/L | 0.06L
68 | 二甲苯 | μg/L | 0.5mg/L | 0.19
69 | 苯乙烯 | μg/L | 0.02mg/L | 0.05
70 | 1,3,5-三氯苯 | mg/L | 总量0.02mg/L | 4×10-5L
71 | 1,2,4-三氯苯 | mg/L |  | 4×10-5L
72 | 1,2,3-三氯苯 | mg/L |  | 4×10-5L
73 | 1，4-二氯苯 | μg/L | 0.3mg/L | 0.03L
74 | 1，2-二氯苯 | μg/L | 1mg/L | 0.03L
75 | 六氯丁二烯 | μg/L | 0.0006mg/L | 0.11L
76 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | 0.0020L
77 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | 0.0010L
78 | 2，4，6-三氯酚 | mg/L | 0.2 | 4.0×10-5L
79 | 五氯酚 | mg/L | 0.009 | 3.0×10-5L
80 | 微囊藻毒素-LR | μg/L | 0.001mg/L | 0.1L
81 | 苯并[a]芘 | ng/L | 0.00001mg/L | 1.4L
82 | 丙烯酰胺 | mg/L | 0.0005 | 5×10-5L
83 | 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯 | mg/L | 0.008 | 0.002L
84 | 环氧氯丙烷 | mg/L | 0.0004 | 0.02L
85 | 六氯苯 | mg/L | 0.001 | 2×10-5L
86 | 三氯乙醛 | mg/L | 0.01 | 0.005
87 | 七氯 | mg/L | 0.0004 | 0.0002L
88 | 呋喃丹 | μg/L | 0.007mg/L | 0.125L
89 | 莠去津 | mg/L | 0.002 | 5×10-4L
90 | 草甘膦 | μg/L | 0.7mg/L | 25L
91 | 林丹（γ-666） | mg/L | 0.002 | 1.0×10-5L
92 | 六六六 | mg/L | 0.005 | 1.0×10-5L
93 | 滴滴涕 | mg/L | 0.001 | 2.0×10-5L
94 | 对硫磷 | mg/L | 0.003 | 1.0×10-4L
95 | 甲基对硫磷 | mg/L | 0.02 | 1.0×10-4L
96 | 马拉硫磷 | mg/L | 0.25 | 1.0×10-4L
97 | 乐果 | mg/L | 0.08 | 1.0×10-4L
98 | 敌敌畏 | mg/L | 0.001 | 5.0×10-5L
99 | 溴氰菊酯 | mg/L | 0.02 | 2×10-4L
100 | 2，4-滴 | mg/L | 0.03 | 5×10-5L
101 | 灭草松 | mg/L | 0.3 | 2×10-4L
102 | 毒死蜱 | mg/L | 0.03 | 0.002L
103 | 百菌清 | mg/L | 0.01 | 4×10-4L
104 | 贾第鞭毛虫 | 个/100L | <1个/10L | <1
105 | 隐孢子虫 | 个/100L | <1个/10L | <1
注:1.执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）。
2.由于水厂采用次氯酸钠作为消毒剂，因此消毒剂项目未检测臭氧、甲醛、溴酸盐项目。
Note on B63: BjT-ZW: 三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和

## 从化市鳌头自来水有限公司
从化区供水企业出厂水常规指标检测情况表（9月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 从化市鳌头自来水有限公司
1 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
2 | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 2
4 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
5 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.63
6 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0
7 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.7
8 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0
9 | 色度 | 度 | 15 | 0
10 | 二氧化氯 | mg/L | 0.1~0.8 | 0.496
11 | 游离余氯 | mg/L | 0.3~4 | 0.56
12 | 氯化物 | mg/L | 250 | 4.9
13 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 0
14 | 挥发酚 | mg/L | 0.002 | 0
15 | 六价铬 | mg/L | 0.05 | 0
16 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | 0
17 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 46
18 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | 0.3 | 0
19 | 一氯胺 | mg/L | 0.5~3 | 0.7
20 | 总硬度 | mg/L | 450 | 28.6
21 | 硝酸盐氮 | mg/L | 10 | 0.3
22 | 氨氮 | mg/L | 0.5 | 0.05
23 | 硫化物 | mg/L | 0.02 | 0.02L
24 | 氯化氰 | mg/L | 0.07 | 0.01L
25 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.016L
26 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.028L
27 | 氟化物 | mg/L | 1 | 0.3
28 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 5L
29 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.122
30 | 亚氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.0024L
31 | 三氯甲烷 | μg/L | 0.06mg/L | 20.2
32 | 四氯化碳 | μg/L | 0.002mg/L | 0.21L
33 | 汞 | mg/L | 0.001 | 0
34 | 砷 | μg/L | 0.01mg/L | 0.34
35 | 硒 | μg/L | 0.01mg/L | 0.31
36 | 锰 | μg/L | 0.1mg/L | 68.9
37 | 铁 | μg/L | 0.3mg/L | 27.4
38 | 铜 | μg/L | 1.0mg/L | 0.91
39 | 锌 | μg/L | 1.0mg/L | 24
40 | 镉 | μg/L | 0.005mg/L | 0.06L
41 | 铅 | μg/L | 0.01mg/L | 0.94
42 | 铝 | μg/L | 0.2mg/L | 147
43 | 铍 | μg/L | 0.002mg/L | 0.03L
44 | 镍 | μg/L | 0.02mg/L | 2.04
45 | 银 | μg/L | 0.05mg/L | 0.03L
46 | 钡 | μg/L | 0.7mg/L | 3.1
47 | 铊 | μg/L | 0.0001mg/L | 0.01L
48 | 硼 | μg/L | 0.5mg/L | 10.4
49 | 钠 | mg/L | 200 | 13.8
50 | 锑 | μg/L | 0.005mg/L | 0.24
51 | 钼 | μg/L | 0.07mg/L | 0.45
52 | 氯乙烯 | μg/L | 0.005mg/L | 0.17L
53 | 1，1-二氯乙烯 | μg/L | 0.03mg/L | 0.12L
54 | 二氯甲烷 | μg/L | 0.02mg/L | 0.03L
55 | 1，2-二氯乙烯 | μg/L | 0.05mg/L | 0.12L
56 | 二氯一溴甲烷 | μg/L | 0.06mg/L | 0.08L
57 | 一氯二溴甲烷 | μg/L | 0.1mg/L | 2.23
58 | 三溴甲烷 | μg/L | 0.1mg/L | 0.12L
59 | 三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和） | μg/L | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 22.4
60 | 1,1,1-三氯乙烷 | μg/L | 2mg/L | 0.08L
61 | 1，2-二氯乙烷 | μg/L | 0.03mg/L | 0.06L
62 | 苯 | μg/L | 0.01mg/L | 0.04L
63 | 三氯乙烯 | μg/L | 0.07mg/L | 0.19L
64 | 甲苯 | μg/L | 0.7mg/L | 0.11L
65 | 四氯乙烯 | μg/L | 0.04mg/L | 0.14L
66 | 氯苯 | μg/L | 0.3mg/L | 0.04L
67 | 乙苯 | μg/L | 0.3mg/L | 0.06L
68 | 二甲苯 | μg/L | 0.5mg/L | 0.13L
69 | 苯乙烯 | μg/L | 0.02mg/L | 0.04L
70 | 1,3,5-三氯苯 | mg/L | 总量0.02mg/L | 4×10-5L
71 | 1,2,4-三氯苯 | mg/L |  | 4×10-5L
72 | 1,2,3-三氯苯 | mg/L |  | 4×10-5L
73 | 1，4-二氯苯 | μg/L | 0.3mg/L | 0.03L
74 | 1，2-二氯苯 | μg/L | 1mg/L | 0.03L
75 | 六氯丁二烯 | μg/L | 0.0006mg/L | 0.11L
76 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | 0.0020L
77 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | 0.0010L
78 | 2，4，6-三氯酚 | mg/L | 0.2 | 4.0×10-5L
79 | 五氯酚 | mg/L | 0.009 | 3.0×10-5L
80 | 微囊藻毒素-LR | μg/L | 0.001mg/L | 0.1L
81 | 苯并[a]芘 | ng/L | 0.00001mg/L | 1.4L
82 | 丙烯酰胺 | mg/L | 0.0005 | 5×10-5L
83 | 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯 | mg/L | 0.008 | 0.002L
84 | 环氧氯丙烷 | mg/L | 0.0004 | 0.02L
85 | 六氯苯 | mg/L | 0.001 | 2×10-5L
86 | 三氯乙醛 | mg/L | 0.01 | 0.002
87 | 七氯 | mg/L | 0.0004 | 0.0002L
88 | 呋喃丹 | μg/L | 0.007mg/L | 0.125L
89 | 莠去津 | mg/L | 0.002 | 5×10-4L
90 | 草甘膦 | μg/L | 0.7mg/L | 25L
91 | 林丹（γ-666） | mg/L | 0.002 | 1.0×10-5L
92 | 六六六 | mg/L | 0.005 | 1.0×10-5L
93 | 滴滴涕 | mg/L | 0.001 | 2.0×10-5L
94 | 对硫磷 | mg/L | 0.003 | 1.0×10-4L
95 | 甲基对硫磷 | mg/L | 0.02 | 1.0×10-4L
96 | 马拉硫磷 | mg/L | 0.25 | 1.0×10-4L
97 | 乐果 | mg/L | 0.08 | 1.0×10-4L
98 | 敌敌畏 | mg/L | 0.001 | 5.0×10-5L
99 | 溴氰菊酯 | mg/L | 0.02 | 2×10-4L
100 | 2，4-滴 | mg/L | 0.03 | 5×10-5L
101 | 灭草松 | mg/L | 0.3 | 2×10-4L
102 | 毒死蜱 | mg/L | 0.03 | 0.002L
103 | 百菌清 | mg/L | 0.01 | 4×10-4L
104 | 贾第鞭毛虫 | 个/100L | <1个/10L | <1
105 | 隐孢子虫 | 个/100L | <1个/10L | <1
注:1.执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）。
2.由于水厂采用次氯酸钠作为消毒剂，因此消毒剂项目未检测臭氧、甲醛、溴酸盐项目。
Note on B63: BjT-ZW: 三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和

## 广州市民康供水有限公司
从化区供水企业出厂水常规指标检测情况表（9月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 广州市民康供水有限公司
1 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
2 | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0
4 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
5 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 6.97
6 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0
7 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.86
8 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0
9 | 色度 | 度 | 15 | 0
10 | 二氧化氯 | mg/L | 0.1~0.8 | 0.455
11 | 游离余氯 | mg/L | 0.3~4 | 0.42
12 | 氯化物 | mg/L | 250 | 10.4
13 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 0
14 | 挥发酚 | mg/L | 0.002 | 0
15 | 六价铬 | mg/L | 0.05 | 0
16 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | 0
17 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 55
18 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | 0.3 | 0
19 | 一氯胺 | mg/L | 0.5~3 | 0.6
20 | 总硬度 | mg/L | 450 | 37.6
21 | 硝酸盐氮 | mg/L | 10 | 0.6
22 | 氨氮 | mg/L | 0.5 | 0.06
23 | 硫化物 | mg/L | 0.02 | 0.02L
24 | 氯化氰 | mg/L | 0.07 | 0.01L
25 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.016L
26 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.036
27 | 氟化物 | mg/L | 1 | 0.3
28 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 5L
29 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.084
30 | 亚氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.0024L
31 | 三氯甲烷 | μg/L | 0.06mg/L | 0.14
32 | 四氯化碳 | μg/L | 0.002mg/L | 0.21L
33 | 汞 | mg/L | 0.001 | 0
34 | 砷 | μg/L | 0.01mg/L | 0.58
35 | 硒 | μg/L | 0.01mg/L | 0.76
36 | 锰 | μg/L | 0.1mg/L | 1.42
37 | 铁 | μg/L | 0.3mg/L | 95.5
38 | 铜 | μg/L | 1.0mg/L | 1.21
39 | 锌 | μg/L | 1.0mg/L | 24.4
40 | 镉 | μg/L | 0.005mg/L | 0.06L
41 | 铅 | μg/L | 0.01mg/L | 1.44
42 | 铝 | μg/L | 0.2mg/L | 75.1
43 | 铍 | μg/L | 0.002mg/L | 0.03L
44 | 镍 | μg/L | 0.02mg/L | 0.62
45 | 银 | μg/L | 0.05mg/L | 0.03L
46 | 钡 | μg/L | 0.7mg/L | 38.6
47 | 铊 | μg/L | 0.0001mg/L | 0.01L
48 | 硼 | μg/L | 0.5mg/L | 2.1
49 | 钠 | mg/L | 200 | 14.6
50 | 锑 | μg/L | 0.005mg/L | 0.24
51 | 钼 | μg/L | 0.07mg/L | 0.78
52 | 氯乙烯 | μg/L | 0.005mg/L | 0.17L
53 | 1，1-二氯乙烯 | μg/L | 0.03mg/L | 0.12L
54 | 二氯甲烷 | μg/L | 0.02mg/L | 0.16
55 | 1，2-二氯乙烯 | μg/L | 0.05mg/L | 0.12L
56 | 二氯一溴甲烷 | μg/L | 0.06mg/L | 0.08L
57 | 一氯二溴甲烷 | μg/L | 0.1mg/L | 0.04L
58 | 三溴甲烷 | μg/L | 0.1mg/L | 0.12L
59 | 三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和） | μg/L | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.18
60 | 1,1,1-三氯乙烷 | μg/L | 2mg/L | 0.08L
61 | 1，2-二氯乙烷 | μg/L | 0.03mg/L | 0.06L
62 | 苯 | μg/L | 0.01mg/L | 0.04L
63 | 三氯乙烯 | μg/L | 0.07mg/L | 0.19L
64 | 甲苯 | μg/L | 0.7mg/L | 0.11L
65 | 四氯乙烯 | μg/L | 0.04mg/L | 0.14L
66 | 氯苯 | μg/L | 0.3mg/L | 0.04L
67 | 乙苯 | μg/L | 0.3mg/L | 0.06L
68 | 二甲苯 | μg/L | 0.5mg/L | 0.17
69 | 苯乙烯 | μg/L | 0.02mg/L | 0.04L
70 | 1,3,5-三氯苯 | mg/L | 总量0.02mg/L | 4×10-5L
71 | 1,2,4-三氯苯 | mg/L |  | 4×10-5L
72 | 1,2,3-三氯苯 | mg/L |  | 4×10-5L
73 | 1，4-二氯苯 | μg/L | 0.3mg/L | 0.03L
74 | 1，2-二氯苯 | μg/L | 1mg/L | 0.03L
75 | 六氯丁二烯 | μg/L | 0.0006mg/L | 0.11L
76 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | 0.0020L
77 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | 0.0010L
78 | 2，4，6-三氯酚 | mg/L | 0.2 | 4.0×10-5L
79 | 五氯酚 | mg/L | 0.009 | 3.0×10-5L
80 | 微囊藻毒素-LR | μg/L | 0.001mg/L | 0.1L
81 | 苯并[a]芘 | ng/L | 0.00001mg/L | 1.4L
82 | 丙烯酰胺 | mg/L | 0.0005 | 5×10-5L
83 | 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯 | mg/L | 0.008 | 0.002L
84 | 环氧氯丙烷 | mg/L | 0.0004 | 0.02L
85 | 六氯苯 | mg/L | 0.001 | 2×10-5L
86 | 三氯乙醛 | mg/L | 0.01 | 0.001L
87 | 七氯 | mg/L | 0.0004 | 0.0002L
88 | 呋喃丹 | μg/L | 0.007mg/L | 0.125L
89 | 莠去津 | mg/L | 0.002 | 5×10-4L
90 | 草甘膦 | μg/L | 0.7mg/L | 25L
91 | 林丹（γ-666） | mg/L | 0.002 | 1.0×10-5L
92 | 六六六 | mg/L | 0.005 | 1.0×10-5L
93 | 滴滴涕 | mg/L | 0.001 | 2.0×10-5L
94 | 对硫磷 | mg/L | 0.003 | 1.0×10-4L
95 | 甲基对硫磷 | mg/L | 0.02 | 1.0×10-4L
96 | 马拉硫磷 | mg/L | 0.25 | 1.0×10-4L
97 | 乐果 | mg/L | 0.08 | 1.0×10-4L
98 | 敌敌畏 | mg/L | 0.001 | 5.0×10-5L
99 | 溴氰菊酯 | mg/L | 0.02 | 2×10-4L
100 | 2，4-滴 | mg/L | 0.03 | 5×10-5L
101 | 灭草松 | mg/L | 0.3 | 2×10-4L
102 | 毒死蜱 | mg/L | 0.03 | 0.002L
103 | 百菌清 | mg/L | 0.01 | 4×10-4L
104 | 贾第鞭毛虫 | 个/100L | <1个/10L | <1
105 | 隐孢子虫 | 个/100L | <1个/10L | <1
注:1.执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）。
2.由于水厂采用二氧化氯作为消毒剂，因此消毒剂项目未检测臭氧、甲醛、溴酸盐项目。
Note on B63: BjT-ZW: 三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和