## 广州从化城乡自来水有限公司
从化区供水企业出厂水常规指标检测情况表（10月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 广州从化城乡自来水有限公司
1 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
2 | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0
4 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
5 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.1
6 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 无
7 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.97
8 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.1L
9 | 色度 | 度 | 15 | 5L
10 | 二氧化氯 | mg/L | 0.1~0.8 | 0.435
11 | 余氯 | mg/L | 0.3~4 | 0.45
12 | 氯化物 | mg/L | 250 | 8.5
13 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 无
14 | 挥发酚 | mg/L | 0.002 | 0.002L
15 | 六价铬 | mg/L | 0.05 | 0.004L
16 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | 0.002L
17 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 53
18 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | 0.3 | 0.05L
19 | 一氯胺 | mg/L | 0.5~3 | 0.52
20 | 总硬度 | mg/L | 450 | 30.3
21 | 硝酸盐氮 | mg/L | 10 | 0.8
22 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.016L
23 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.028L
24 | 氟化物 | mg/L | 1 | 0.3
25 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 6
26 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.0658
27 | 亚氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.0024L
28 | 三氯甲烷 | μg/L | 0.06mg/L | 33.9
29 | 四氯化碳 | μg/L | 0.002mg/L | 0.21L
30 | 汞 | mg/L | 0.001 | 0.00005L
31 | 砷 | μg/L | 0.01mg/L | 0.36
32 | 硒 | μg/L | 0.01mg/L | 0.53
33 | 锰 | μg/L | 0.1mg/L | 14
34 | 铁 | μg/L | 0.3mg/L | 29.2
35 | 铜 | μg/L | 1.0mg/L | 2.08
36 | 锌 | μg/L | 1.0mg/L | 28
37 | 镉 | μg/L | 0.005mg/L | 0.06L
38 | 铅 | μg/L | 0.01mg/L | 1.42
39 | 铝 | μg/L | 0.2mg/L | 99.8
注:1.执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）。
2.由于水厂采用次氯酸钠作为消毒剂，因此消毒剂项目未检测臭氧、甲醛、溴酸盐项目。

## 从化经济开发区自来水有限公司
从化区供水企业出厂水常规指标检测情况表（10月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 从化经济开发区自来水有限公司
1 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
2 | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0
4 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
5 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 6.96
6 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 无
7 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 1.02
8 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.1L
9 | 色度 | 度 | 15 | 5L
10 | 二氧化氯 | mg/L | 0.1~0.8 | 0.334
11 | 余氯 | mg/L | 0.3~4 | 0.47
12 | 氯化物 | mg/L | 250 | 6.2
13 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 无
14 | 挥发酚 | mg/L | 0.002 | 0.002L
15 | 六价铬 | mg/L | 0.05 | 0.004L
16 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | 0.002L
17 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 67
18 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | 0.3 | 0.05L
19 | 一氯胺 | mg/L | 0.5~3 | 0.59
20 | 总硬度 | mg/L | 450 | 38.4
21 | 硝酸盐氮 | mg/L | 10 | 1.3
22 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.016L
23 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.028L
24 | 氟化物 | mg/L | 1 | 0.3
25 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 6
26 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.144
27 | 亚氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.0024L
28 | 三氯甲烷 | μg/L | 0.06mg/L | 34.2
29 | 四氯化碳 | μg/L | 0.002mg/L | 0.21L
30 | 汞 | mg/L | 0.001 | 0.00005L
31 | 砷 | μg/L | 0.01mg/L | 0.68
32 | 硒 | μg/L | 0.01mg/L | 0.09L
33 | 锰 | μg/L | 0.1mg/L | 1
34 | 铁 | μg/L | 0.3mg/L | 15.5
35 | 铜 | μg/L | 1.0mg/L | 5.02
36 | 锌 | μg/L | 1.0mg/L | 24
37 | 镉 | μg/L | 0.005mg/L | 0.06L
38 | 铅 | μg/L | 0.01mg/L | 0.74
39 | 铝 | μg/L | 0.2mg/L | 56.5
注:1.执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）。
2.由于水厂采用次氯酸钠作为消毒剂，因此消毒剂项目未检测臭氧、甲醛、溴酸盐项目。

## 广州市骏业供水有限公司
从化区供水企业出厂水常规指标检测情况表（10月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 广州市骏业供水有限公司
1 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
2 | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0
4 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
5 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.1
6 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 无
7 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 1.46
8 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.1L
9 | 色度 | 度 | 15 | 5L
10 | 二氧化氯 | mg/L | 0.1~0.8 | 0.354
11 | 余氯 | mg/L | 0.3~4 | 0.46
12 | 氯化物 | mg/L | 250 | 6.4
13 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 无
14 | 挥发酚 | mg/L | 0.002 | 0.002L
15 | 六价铬 | mg/L | 0.05 | 0.004L
16 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | 0.002L
17 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 44
18 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | 0.3 | 0.05L
19 | 一氯胺 | mg/L | 0.5~3 | 0.58
20 | 总硬度 | mg/L | 450 | 26.3
21 | 硝酸盐氮 | mg/L | 10 | 0.5
22 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.02
23 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.028L
24 | 氟化物 | mg/L | 1 | 0.3
25 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 7
26 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.0454
27 | 亚氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.0024L
28 | 三氯甲烷 | μg/L | 0.06mg/L | 9.13
29 | 四氯化碳 | μg/L | 0.002mg/L | 0.21L
30 | 汞 | mg/L | 0.001 | 0.00005L
31 | 砷 | μg/L | 0.01mg/L | 0.56
32 | 硒 | μg/L | 0.01mg/L | 0.9
33 | 锰 | μg/L | 0.1mg/L | 1.12
34 | 铁 | μg/L | 0.3mg/L | 29
35 | 铜 | μg/L | 1.0mg/L | 2.8
36 | 锌 | μg/L | 1.0mg/L | 36
37 | 镉 | μg/L | 0.005mg/L | 0.06L
38 | 铅 | μg/L | 0.01mg/L | 1.52
39 | 铝 | μg/L | 0.2mg/L | 126
注:1.执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）。
2.由于水厂采用次氯酸钠作为消毒剂，因此消毒剂项目未检测臭氧、甲醛、溴酸盐项目。

## 广州新泉自来水有限公司
从化区供水企业出厂水常规指标检测情况表（10月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 广州新泉自来水有限公司
1 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
2 | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0
4 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
5 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.73
6 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 无
7 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.48
8 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.1L
9 | 色度 | 度 | 15 | 5L
10 | 二氧化氯 | mg/L | 0.1~0.8 | 0.435
11 | 余氯 | mg/L | 0.3~4 | 0.37
12 | 氯化物 | mg/L | 250 | 5.3
13 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 无
14 | 挥发酚 | mg/L | 0.002 | 0.002L
15 | 六价铬 | mg/L | 0.05 | 0.004L
16 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | 0.002L
17 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 56
18 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | 0.3 | 0.05L
19 | 一氯胺 | mg/L | 0.5~3 | 0.52
20 | 总硬度 | mg/L | 450 | 36.6
21 | 硝酸盐氮 | mg/L | 10 | 0.5
22 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.016L
23 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.047
24 | 氟化物 | mg/L | 1 | 0.3
25 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 7
26 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.249
27 | 亚氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.0024L
28 | 三氯甲烷 | μg/L | 0.06mg/L | 59
29 | 四氯化碳 | μg/L | 0.002mg/L | 0.21L
30 | 汞 | mg/L | 0.001 | 0.00005L
31 | 砷 | μg/L | 0.01mg/L | 0.62
32 | 硒 | μg/L | 0.01mg/L | 0.1
33 | 锰 | μg/L | 0.1mg/L | 1.94
34 | 铁 | μg/L | 0.3mg/L | 26.4
35 | 铜 | μg/L | 1.0mg/L | 0.27
36 | 锌 | μg/L | 1.0mg/L | 12.9
37 | 镉 | μg/L | 0.005mg/L | 0.06L
38 | 铅 | μg/L | 0.01mg/L | 1.1
39 | 铝 | μg/L | 0.2mg/L | 178
注:1.执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）。
2.由于水厂采用次氯酸钠作为消毒剂，因此消毒剂项目未检测臭氧、甲醛、溴酸盐项目。

## 广州市洪记自来水有限公司
从化区供水企业出厂水常规指标检测情况表（10月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 广州市洪记自来水有限公司
1 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出
2 | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0
4 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
5 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.2
6 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 无
7 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.96
8 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.1L
9 | 色度 | 度 | 15 | 5L
10 | 二氧化氯 | mg/L | 0.1~0.8 | 0.253
11 | 余氯 | mg/L | 0.3~4 | 0.38
12 | 氯化物 | mg/L | 250 | 5.4
13 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 无
14 | 挥发酚 | mg/L | 0.002 | 0.002L
15 | 六价铬 | mg/L | 0.05 | 0.004L
16 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | 0.002L
17 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 45
18 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | 0.3 | 0.05L
19 | 一氯胺 | mg/L | 0.5~3 | 0.65
20 | 总硬度 | mg/L | 450 | 28.6
21 | 硝酸盐氮 | mg/L | 10 | 0.5
22 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.016L
23 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.028L
24 | 氟化物 | mg/L | 1 | 0.4
25 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 8
26 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.0829
27 | 亚氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.0024L
28 | 三氯甲烷 | μg/L | 0.06mg/L | 30.8
29 | 四氯化碳 | μg/L | 0.002mg/L | 0.21L
30 | 汞 | mg/L | 0.001 | 0.00005L
31 | 砷 | μg/L | 0.01mg/L | 1.74
32 | 硒 | μg/L | 0.01mg/L | 0.48
33 | 锰 | μg/L | 0.1mg/L | 4.08
34 | 铁 | μg/L | 0.3mg/L | 31.4
35 | 铜 | μg/L | 1.0mg/L | 1.98
36 | 锌 | μg/L | 1.0mg/L | 11.2
37 | 镉 | μg/L | 0.005mg/L | 0.06L
38 | 铅 | μg/L | 0.01mg/L | 0.5
39 | 铝 | μg/L | 0.2mg/L | 164
注:1.执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）。
2注：由于水厂采用次氯酸钠作为消毒剂，因此消毒剂项目未检测臭氧、甲醛、溴酸盐项目。

## 广州市淼泉自来水有限公司
从化区供水企业出厂水常规指标检测情况表（10月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 广州市淼泉自来水有限公司
1 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
2 | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0
4 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
5 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.2
6 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 无
7 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.54
8 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.1L
9 | 色度 | 度 | 15 | 5L
10 | 二氧化氯 | mg/L | 0.1~0.8 | 0.455
11 | 余氯 | mg/L | 0.3~4 | 0.38
12 | 氯化物 | mg/L | 250 | 3.1
13 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 无
14 | 挥发酚 | mg/L | 0.002 | 0.002L
15 | 六价铬 | mg/L | 0.05 | 0.004L
16 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | 0.002L
17 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 27
18 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | 0.3 | 0.05L
19 | 一氯胺 | mg/L | 0.5~3 | 0.58
20 | 总硬度 | mg/L | 450 | 13.5
21 | 硝酸盐氮 | mg/L | 10 | 0.3
22 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.016L
23 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.028L
24 | 氟化物 | mg/L | 1 | 0.4
25 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 8
26 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.089
27 | 亚氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.0024L
28 | 三氯甲烷 | μg/L | 0.06mg/L | 55.7
29 | 四氯化碳 | μg/L | 0.002mg/L | 0.21L
30 | 汞 | mg/L | 0.001 | 0.00005L
31 | 砷 | μg/L | 0.01mg/L | 0.3
32 | 硒 | μg/L | 0.01mg/L | 0.16
33 | 锰 | μg/L | 0.1mg/L | 0.5
34 | 铁 | μg/L | 0.3mg/L | 24.2
35 | 铜 | μg/L | 1.0mg/L | 0.31
36 | 锌 | μg/L | 1.0mg/L | 8.8
37 | 镉 | μg/L | 0.005mg/L | 0.06L
38 | 铅 | μg/L | 0.01mg/L | 0.56
39 | 铝 | μg/L | 0.2mg/L | 90.8
注:1.执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）。
2.注：由于水厂采用次氯酸钠作为消毒剂，因此消毒剂项目未检测臭氧、甲醛、溴酸盐项目。

## 从化市鳌头自来水有限公司
从化区供水企业出厂水常规指标检测情况表（10月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 从化市鳌头自来水有限公司
1 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
2 | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0
4 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
5 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 8.46
6 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 无
7 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.8
8 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.1L
9 | 色度 | 度 | 15 | 5L
10 | 二氧化氯 | mg/L | 0.1~0.8 | 0.445
11 | 余氯 | mg/L | 0.3~4 | 0.36
12 | 氯化物 | mg/L | 250 | 2.2
13 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 无
14 | 挥发酚 | mg/L | 0.002 | 0.002L
15 | 六价铬 | mg/L | 0.05 | 0.004L
16 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | 0.002L
17 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 43
18 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | 0.3 | 0.05L
19 | 一氯胺 | mg/L | 0.5~3 | 0.56
20 | 总硬度 | mg/L | 450 | 28.8
21 | 硝酸盐氮 | mg/L | 10 | 0.3
22 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.016L
23 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.028L
24 | 氟化物 | mg/L | 1 | 0.3
25 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 10
26 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.0805
27 | 亚氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.0024L
28 | 三氯甲烷 | μg/L | 0.06mg/L | 35.2
29 | 四氯化碳 | μg/L | 0.002mg/L | 0.21L
30 | 汞 | mg/L | 0.001 | 0.00005L
31 | 砷 | μg/L | 0.01mg/L | 1.02
32 | 硒 | μg/L | 0.01mg/L | 0.38
33 | 锰 | μg/L | 0.1mg/L | 63.9
34 | 铁 | μg/L | 0.3mg/L | 45.7
35 | 铜 | μg/L | 1.0mg/L | 0.88
36 | 锌 | μg/L | 1.0mg/L | 23.6
37 | 镉 | μg/L | 0.005mg/L | 0.06L
38 | 铅 | μg/L | 0.01mg/L | 1.16
39 | 铝 | μg/L | 0.2mg/L | 126
注:1.执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）。
2.注：由于水厂采用次氯酸钠作为消毒剂，因此消毒剂项目未检测臭氧、甲醛、溴酸盐项目。

## 广州市民康供水有限公司
从化区供水企业出厂水常规指标检测情况表（10月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 广州市民康供水有限公司
1 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
2 | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 5
4 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出
5 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 8.35
6 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 无
7 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.46
8 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.1L
9 | 色度 | 度 | 15 | 5L
10 | 二氧化氯 | mg/L | 0.1~0.8 | 0.476
11 | 余氯 | mg/L | 0.3~4 | 0.37
12 | 氯化物 | mg/L | 250 | 5.3
13 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 无
14 | 挥发酚 | mg/L | 0.002 | 0.002L
15 | 六价铬 | mg/L | 0.05 | 0.004L
16 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | 0.002L
17 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 67
18 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | 0.3 | 0.05L
19 | 一氯胺 | mg/L | 0.5~3 | 0.64
20 | 总硬度 | mg/L | 450 | 42.3
21 | 硝酸盐氮 | mg/L | 10 | 0.8
22 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.016L
23 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.052
24 | 氟化物 | mg/L | 1 | 0.4
25 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 8
26 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.46
27 | 亚氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.0024L
28 | 三氯甲烷 | μg/L | 0.06mg/L | 0.03L
29 | 四氯化碳 | μg/L | 0.002mg/L | 0.21L
30 | 汞 | mg/L | 0.001 | 0.00005L
31 | 砷 | μg/L | 0.01mg/L | 0.24
32 | 硒 | μg/L | 0.01mg/L | 0.15
33 | 锰 | μg/L | 0.1mg/L | 47.4
34 | 铁 | μg/L | 0.3mg/L | 28.4
35 | 铜 | μg/L | 1.0mg/L | 4.68
36 | 锌 | μg/L | 1.0mg/L | 41.7
37 | 镉 | μg/L | 0.005mg/L | 0.06L
38 | 铅 | μg/L | 0.01mg/L | 1.59
39 | 铝 | μg/L | 0.2mg/L | 150
注:1.执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）。
2.注：由于水厂采用二氧化氯作为消毒剂，因此消毒剂项目未检测臭氧、甲醛、溴酸盐项目。