## 广州从化城乡自来水有限公司
从化区供水企业出厂水常规指标检测情况表（11月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 广州从化城乡自来水有限公司
1 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
2 | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0
4 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
5 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.52
6 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 无
7 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.86
8 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.1L
9 | 色度 | 度 | 15 | 5L
10 | 二氧化氯 | mg/L | 0.1~0.8 | 0.516
11 | 余氯 | mg/L | 0.3~4 | 0.33
12 | 氯化物 | mg/L | 250 | 7.4
13 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 无
14 | 挥发酚 | mg/L | 0.002 | 0.002L
15 | 六价铬 | mg/L | 0.05 | 0.004L
16 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | 0.002L
17 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 57
18 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | 0.3 | 0.05L
19 | 一氯胺 | mg/L | 0.5~3 | 0.52
20 | 总硬度 | mg/L | 450 | 26.3
21 | 硝酸盐氮 | mg/L | 10 | 0.5
22 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.016L
23 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.028L
24 | 氟化物 | mg/L | 1 | 0.4
25 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 12
26 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.0050L
27 | 亚氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.0024L
28 | 三氯甲烷 | μg/L | 0.06mg/L | 22.7
29 | 四氯化碳 | μg/L | 0.002mg/L | 0.1L
30 | 汞 | mg/L | 0.001 | 0.00005L
31 | 砷 | μg/L | 0.01mg/L | 0.54
32 | 硒 | μg/L | 0.01mg/L | 0.09L
33 | 锰 | μg/L | 0.1mg/L | 2.6
34 | 铁 | μg/L | 0.3mg/L | 2.8
35 | 铜 | μg/L | 1.0mg/L | 0.09L
36 | 锌 | μg/L | 1.0mg/L | 5.2
37 | 镉 | μg/L | 0.005mg/L | 0.06L
38 | 铅 | μg/L | 0.01mg/L | 2.04
39 | 铝 | μg/L | 0.2mg/L | 63.3
注:1.执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）。
2.由于水厂采用次氯酸钠作为消毒剂，因此消毒剂项目未检测臭氧、甲醛、溴酸盐项目。

## 从化经济开发区自来水有限公司
从化区供水企业出厂水常规指标检测情况表（11月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 从化经济开发区自来水有限公司
1 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
2 | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0
4 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
5 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.58
6 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 无
7 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.68
8 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.1L
9 | 色度 | 度 | 15 | 5L
10 | 二氧化氯 | mg/L | 0.1~0.8 | 0.425
11 | 余氯 | mg/L | 0.3~4 | 0.32
12 | 氯化物 | mg/L | 250 | 5.2
13 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 无
14 | 挥发酚 | mg/L | 0.002 | 0.002L
15 | 六价铬 | mg/L | 0.05 | 0.004L
16 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | 0.002L
17 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 83
18 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | 0.3 | 0.05L
19 | 一氯胺 | mg/L | 0.5~3 | 0.54
20 | 总硬度 | mg/L | 450 | 28.2
21 | 硝酸盐氮 | mg/L | 10 | 0.5
22 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.018
23 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.041
24 | 氟化物 | mg/L | 1 | 0.5
25 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 8
26 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.0050L
27 | 亚氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.0024L
28 | 三氯甲烷 | μg/L | 0.06mg/L | 13.4
29 | 四氯化碳 | μg/L | 0.002mg/L | 0.1L
30 | 汞 | mg/L | 0.001 | 0.00015
31 | 砷 | μg/L | 0.01mg/L | 0.92
32 | 硒 | μg/L | 0.01mg/L | 0.09L
33 | 锰 | μg/L | 0.1mg/L | 2.46
34 | 铁 | μg/L | 0.3mg/L | 22
35 | 铜 | μg/L | 1.0mg/L | 0.09L
36 | 锌 | μg/L | 1.0mg/L | 3.8
37 | 镉 | μg/L | 0.005mg/L | 0.06L
38 | 铅 | μg/L | 0.01mg/L | 0.91
39 | 铝 | μg/L | 0.2mg/L | 108
注:1.执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）。
2.由于水厂采用次氯酸钠作为消毒剂，因此消毒剂项目未检测臭氧、甲醛、溴酸盐项目。

## 广州市骏业供水有限公司
从化区供水企业出厂水常规指标检测情况表（11月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 广州市骏业供水有限公司
1 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
2 | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 94
4 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
5 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.38
6 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 无
7 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.78
8 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.1L
9 | 色度 | 度 | 15 | 5L
10 | 二氧化氯 | mg/L | 0.1~0.8 | 0.455
11 | 余氯 | mg/L | 0.3~4 | 0.36
12 | 氯化物 | mg/L | 250 | 2.2
13 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 无
14 | 挥发酚 | mg/L | 0.002 | 0.002L
15 | 六价铬 | mg/L | 0.05 | 0.004L
16 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | 0.002L
17 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 97
18 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | 0.3 | 0.05L
19 | 一氯胺 | mg/L | 0.5~3 | 0.68
20 | 总硬度 | mg/L | 450 | 24.5
21 | 硝酸盐氮 | mg/L | 10 | 0.5
22 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.03
23 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.028L
24 | 氟化物 | mg/L | 1 | 0.4
25 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 14
26 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.0176
27 | 亚氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.0024L
28 | 三氯甲烷 | μg/L | 0.06mg/L | 8.9
29 | 四氯化碳 | μg/L | 0.002mg/L | 0.1L
30 | 汞 | mg/L | 0.001 | 0.00005L
31 | 砷 | μg/L | 0.01mg/L | 0.43
32 | 硒 | μg/L | 0.01mg/L | 0.09L
33 | 锰 | μg/L | 0.1mg/L | 4.71
34 | 铁 | μg/L | 0.3mg/L | 36.2
35 | 铜 | μg/L | 1.0mg/L | 0.09L
36 | 锌 | μg/L | 1.0mg/L | 28.2
37 | 镉 | μg/L | 0.005mg/L | 0.26
38 | 铅 | μg/L | 0.01mg/L | 1.18
39 | 铝 | μg/L | 0.2mg/L | 65
注:1.执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）。
2.由于水厂采用次氯酸钠作为消毒剂，因此消毒剂项目未检测臭氧、甲醛、溴酸盐项目。

## 广州新泉自来水有限公司
从化区供水企业出厂水常规指标检测情况表（11月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 广州新泉自来水有限公司
1 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
2 | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 98
4 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
5 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 8.18
6 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 无
7 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.92
8 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.1L
9 | 色度 | 度 | 15 | 5L
10 | 二氧化氯 | mg/L | 0.1~0.8 | 0.668
11 | 余氯 | mg/L | 0.3~4 | 0.37
12 | 氯化物 | mg/L | 250 | 9.3
13 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 无
14 | 挥发酚 | mg/L | 0.002 | 0.002L
15 | 六价铬 | mg/L | 0.05 | 0.004L
16 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | 0.002L
17 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 113
18 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | 0.3 | 0.05L
19 | 一氯胺 | mg/L | 0.5~3 | 0.54
20 | 总硬度 | mg/L | 450 | 27.5
21 | 硝酸盐氮 | mg/L | 10 | 0.4
22 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.042
23 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.07
24 | 氟化物 | mg/L | 1 | 0.3
25 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 12
26 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.0198
27 | 亚氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.0024L
28 | 三氯甲烷 | μg/L | 0.06mg/L | 21
29 | 四氯化碳 | μg/L | 0.002mg/L | 0.1L
30 | 汞 | mg/L | 0.001 | 0.00005L
31 | 砷 | μg/L | 0.01mg/L | 0.56
32 | 硒 | μg/L | 0.01mg/L | 0.09L
33 | 锰 | μg/L | 0.1mg/L | 2.03
34 | 铁 | μg/L | 0.3mg/L | 22.2
35 | 铜 | μg/L | 1.0mg/L | 0.09L
36 | 锌 | μg/L | 1.0mg/L | 11.8
37 | 镉 | μg/L | 0.005mg/L | 0.16
38 | 铅 | μg/L | 0.01mg/L | 0.86
39 | 铝 | μg/L | 0.2mg/L | 128
注:1.执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）。
2.由于水厂采用次氯酸钠作为消毒剂，因此消毒剂项目未检测臭氧、甲醛、溴酸盐项目。

## 广州市洪记自来水有限公司
从化区供水企业出厂水常规指标检测情况表（11月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 广州市洪记自来水有限公司
1 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出
2 | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0
4 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
5 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.62
6 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 无
7 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 1.26
8 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.1L
9 | 色度 | 度 | 15 | 5L
10 | 二氧化氯 | mg/L | 0.1~0.8 | 0.516
11 | 余氯 | mg/L | 0.3~4 | 0.42
12 | 氯化物 | mg/L | 250 | 6.6
13 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 无
14 | 挥发酚 | mg/L | 0.002 | 0.002L
15 | 六价铬 | mg/L | 0.05 | 0.004L
16 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | 0.002L
17 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 71
18 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | 0.3 | 0.05L
19 | 一氯胺 | mg/L | 0.5~3 | 0.68
20 | 总硬度 | mg/L | 450 | 33
21 | 硝酸盐氮 | mg/L | 10 | 0.8
22 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.016L
23 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.147
24 | 氟化物 | mg/L | 1 | 0.4
25 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 6
26 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.0526
27 | 亚氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.0024L
28 | 三氯甲烷 | μg/L | 0.06mg/L | 15.9
29 | 四氯化碳 | μg/L | 0.002mg/L | 0.1L
30 | 汞 | mg/L | 0.001 | 0.00005L
31 | 砷 | μg/L | 0.01mg/L | 0.56
32 | 硒 | μg/L | 0.01mg/L | 0.09L
33 | 锰 | μg/L | 0.1mg/L | 5.02
34 | 铁 | μg/L | 0.3mg/L | 33.3
35 | 铜 | μg/L | 1.0mg/L | 64.4
36 | 锌 | μg/L | 1.0mg/L | 204
37 | 镉 | μg/L | 0.005mg/L | 0.66
38 | 铅 | μg/L | 0.01mg/L | 1.16
39 | 铝 | μg/L | 0.2mg/L | 46.8
注:1.执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）。
2注：由于水厂采用次氯酸钠作为消毒剂，因此消毒剂项目未检测臭氧、甲醛、溴酸盐项目。

## 广州市淼泉自来水有限公司
从化区供水企业出厂水常规指标检测情况表（11月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 广州市淼泉自来水有限公司
1 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出
2 | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 17
4 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 0
5 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.65
6 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 无
7 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.78
8 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.1L
9 | 色度 | 度 | 15 | 5L
10 | 二氧化氯 | mg/L | 0.1~0.8 | 0.394
11 | 余氯 | mg/L | 0.3~4 | 0.39
12 | 氯化物 | mg/L | 250 | 3
13 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 无
14 | 挥发酚 | mg/L | 0.002 | 0.002L
15 | 六价铬 | mg/L | 0.05 | 0.004L
16 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | 0.002L
17 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 60
18 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | 0.3 | 0.05L
19 | 一氯胺 | mg/L | 0.5~3 | 0.54
20 | 总硬度 | mg/L | 450 | 16
21 | 硝酸盐氮 | mg/L | 10 | 0.3
22 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.042
23 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.03
24 | 氟化物 | mg/L | 1 | 0.3
25 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 6
26 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.0967
27 | 亚氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.0024L
28 | 三氯甲烷 | μg/L | 0.06mg/L | 30.8
29 | 四氯化碳 | μg/L | 0.002mg/L | 0.1L
30 | 汞 | mg/L | 0.001 | 0.00005L
31 | 砷 | μg/L | 0.01mg/L | 0.14
32 | 硒 | μg/L | 0.01mg/L | 0.09L
33 | 锰 | μg/L | 0.1mg/L | 23.6
34 | 铁 | μg/L | 0.3mg/L | 29.8
35 | 铜 | μg/L | 1.0mg/L | 3.77
36 | 锌 | μg/L | 1.0mg/L | 10.4
37 | 镉 | μg/L | 0.005mg/L | 0.06L
38 | 铅 | μg/L | 0.01mg/L | 0.82
39 | 铝 | μg/L | 0.2mg/L | 55.6
注:1.执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）。
2.注：由于水厂采用次氯酸钠作为消毒剂，因此消毒剂项目未检测臭氧、甲醛、溴酸盐项目。

## 从化市鳌头自来水有限公司
从化区供水企业出厂水常规指标检测情况表（11月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 从化市鳌头自来水有限公司
1 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出
2 | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 59
4 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出
5 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.74
6 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 无
7 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.99
8 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.1L
9 | 色度 | 度 | 15 | 5L
10 | 二氧化氯 | mg/L | 0.1~0.8 | 0.516
11 | 余氯 | mg/L | 0.3~4 | 0.42
12 | 氯化物 | mg/L | 250 | 9
13 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 无
14 | 挥发酚 | mg/L | 0.002 | 0.002L
15 | 六价铬 | mg/L | 0.05 | 0.004L
16 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | 0.002L
17 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 70
18 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | 0.3 | 0.05L
19 | 一氯胺 | mg/L | 0.5~3 | 0.65
20 | 总硬度 | mg/L | 450 | 20.5
21 | 硝酸盐氮 | mg/L | 10 | 0.2L
22 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.016L
23 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.028L
24 | 氟化物 | mg/L | 1 | 0.3
25 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 8
26 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.0050L
27 | 亚氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.0024L
28 | 三氯甲烷 | μg/L | 0.06mg/L | 5.5
29 | 四氯化碳 | μg/L | 0.002mg/L | 0.1L
30 | 汞 | mg/L | 0.001 | 0.00005L
31 | 砷 | μg/L | 0.01mg/L | 0.5
32 | 硒 | μg/L | 0.01mg/L | 0.09L
33 | 锰 | μg/L | 0.1mg/L | 5.08
34 | 铁 | μg/L | 0.3mg/L | 24.7
35 | 铜 | μg/L | 1.0mg/L | 89.1
36 | 锌 | μg/L | 1.0mg/L | 154
37 | 镉 | μg/L | 0.005mg/L | 0.06L
38 | 铅 | μg/L | 0.01mg/L | 0.46
39 | 铝 | μg/L | 0.2mg/L | 54.3
注:1.执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）。
2.注：由于水厂采用次氯酸钠作为消毒剂，因此消毒剂项目未检测臭氧、甲醛、溴酸盐项目。