## 巴厘天地
从化区供水企业二次供水常规指标检测情况表（12月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 巴厘天地
1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出
2 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出
3 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 6.92
4 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 无
5 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.1L
6 | 色度 | 度 | 15 | 5L
7 | 游离余氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.6
8 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 无
9 | 铁 | μg/L | 0.3mg/L | 13.6
注:执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）。

## 上苑
从化区供水企业二次供水常规指标检测情况表（12月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 上苑
1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出
2 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出
3 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 6.74
4 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 无
5 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.1L
6 | 色度 | 度 | 15 | 5L
7 | 游离余氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.56
8 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 无
9 | 铁 | μg/L | 0.3mg/L | 51.8
注:执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）。

## 大城云山
从化区供水企业二次供水常规指标检测情况表（12月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 大城云山
1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出
2 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出
3 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 6.56
4 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 无
5 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.1L
6 | 色度 | 度 | 15 | 5L
7 | 游离余氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.53
8 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 无
9 | 铁 | μg/L | 0.3mg/L | 38.7
注:执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）。

## 紫泉翠荔嘉园
从化区供水企业二次供水常规指标检测情况表（12月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 紫泉翠荔嘉园
1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出
2 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出
3 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 6.84
4 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 无
5 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.1L
6 | 色度 | 度 | 15 | 5L
7 | 游离余氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.48
8 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 无
9 | 铁 | μg/L | 0.3mg/L | 61.2
注:执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）。

## 紫泉流溪湾
从化区供水企业二次供水常规指标检测情况表（12月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 紫泉流溪湾
1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出
2 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出
3 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.52
4 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 无
5 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.1L
6 | 色度 | 度 | 15 | 5L
7 | 游离余氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.54
8 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 无
9 | 铁 | μg/L | 0.3mg/L | 25.4
注:执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）。

## 骏逸湖畔花苑
从化区供水企业二次供水常规指标检测情况表（12月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 骏逸湖畔花苑
1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出
2 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出
3 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 6.96
4 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 无
5 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.1L
6 | 色度 | 度 | 15 | 5L
7 | 游离余氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.52
8 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 无
9 | 铁 | μg/L | 0.3mg/L | 53
注:执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）。

## 叠翠轩
从化区供水企业二次供水常规指标检测情况表（12月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 叠翠轩
1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出
2 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出
3 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.62
4 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 无
5 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.1L
6 | 色度 | 度 | 15 | 5L
7 | 游离余氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.48
8 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 无
9 | 铁 | μg/L | 0.3mg/L | 216
注:执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）。

## 丰盈雅居
从化区供水企业二次供水常规指标检测情况表（12月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 丰盈雅居
1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出
2 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出
3 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.04
4 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 无
5 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.1L
6 | 色度 | 度 | 15 | 5L
7 | 游离余氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.48
8 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 无
9 | 铁 | μg/L | 0.3mg/L | 89.6
注:执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）。

## 荔林春晓轩
从化区供水企业二次供水常规指标检测情况表（12月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 荔林春晓轩
1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出
2 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出
3 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 6.88
4 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 无
5 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.1L
6 | 色度 | 度 | 15 | 5L
7 | 游离余氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.5
8 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 无
9 | 铁 | μg/L | 0.3mg/L | 73.8
注:执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）。

## 智汇国际公寓
从化区供水企业二次供水常规指标检测情况表（12月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 智汇国际公寓
1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出
2 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出
3 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 6.54
4 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 无
5 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.1L
6 | 色度 | 度 | 15 | 5L
7 | 游离余氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.45
8 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 无
9 | 铁 | μg/L | 0.3mg/L | 88.9
注:执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）。