## 东富广场
从化区供水企业二次供水常规指标检测情况表（01月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 东富广场
1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出
2 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出
3 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.3
4 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 无
5 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.1L
6 | 色度 | 度 | 15 | 5L
7 | 游离余氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.07
8 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 无
9 | 铁 | μg/L | 0.3mg/L | 5.9
注:执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）。

## 贝月湾
从化区供水企业二次供水常规指标检测情况表（01月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 贝月湾
1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出
2 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出
3 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.28
4 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 无
5 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.1L
6 | 色度 | 度 | 15 | 5L
7 | 游离余氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.06
8 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 无
9 | 铁 | μg/L | 0.3mg/L | 20.6
注:执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）。

## 骏福轩
从化区供水企业二次供水常规指标检测情况表（01月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 骏福轩
1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出
2 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出
3 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.26
4 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 无
5 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.1L
6 | 色度 | 度 | 15 | 5L
7 | 游离余氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.08
8 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 无
9 | 铁 | μg/L | 0.3mg/L | 7.6
注:执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）。

## 泉溪月岛
从化区供水企业二次供水常规指标检测情况表（01月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 泉溪月岛
1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出
2 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出
3 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 6.68
4 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 无
5 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.1L
6 | 色度 | 度 | 15 | 5L
7 | 游离余氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.09
8 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 无
9 | 铁 | μg/L | 0.3mg/L | 20
注:执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）。

## 望谷御泉花园
从化区供水企业二次供水常规指标检测情况表（01月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 望谷御泉花园
1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出
2 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出
3 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.18
4 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 无
5 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.1L
6 | 色度 | 度 | 15 | 5L
7 | 游离余氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.07
8 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 无
9 | 铁 | μg/L | 0.3mg/L | 23.5
注:执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）。

## 奶茶咖啡
从化区供水企业二次供水常规指标检测情况表（01月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 奶茶咖啡
1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出
2 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出
3 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.02
4 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 无
5 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.1L
6 | 色度 | 度 | 15 | 5L
7 | 游离余氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.07
8 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 无
9 | 铁 | μg/L | 0.3mg/L | 20.2
注:执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）。

## 雅居乐滨江花园
从化区供水企业二次供水常规指标检测情况表（01月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 雅居乐滨江花园
1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出
2 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出
3 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.2
4 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 无
5 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.1L
6 | 色度 | 度 | 15 | 5L
7 | 游离余氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.06
8 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 无
9 | 铁 | μg/L | 0.3mg/L | 10.2
注:执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）。

## 钱隆公馆
从化区供水企业二次供水常规指标检测情况表（01月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 钱隆公馆
1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出
2 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出
3 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.24
4 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 无
5 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.1L
6 | 色度 | 度 | 15 | 5L
7 | 游离余氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.09
8 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 无
9 | 铁 | μg/L | 0.3mg/L | 9.4
注:执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）。

## 富力泉天下
从化区供水企业二次供水常规指标检测情况表（01月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 富力泉天下
1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出
2 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出
3 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.21
4 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 无
5 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.1L
6 | 色度 | 度 | 15 | 5L
7 | 游离余氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.08
8 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 无
9 | 铁 | μg/L | 0.3mg/L | 41.3
注:执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）。

## 明月山溪
从化区供水企业二次供水常规指标检测情况表（01月份）
检测数据由广州京诚检测技术有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 明月山溪
1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出
2 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出
3 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.22
4 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 无
5 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.1L
6 | 色度 | 度 | 15 | 5L
7 | 游离余氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.07
8 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 无
9 | 铁 | μg/L | 0.3mg/L | 32
注:执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）。