## 雅居乐小院流溪
从化区供水企业二次供水常规指标检测情况表（03月份）
检测数据由国检测试控股集团京诚检测有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 雅居乐小院流溪
1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出
2 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出
3 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.38
4 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 无
5 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.1L
6 | 色度 | 度 | 15 | 5L
7 | 游离余氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.2
8 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 无
9 | 铁 | μg/L | 0.3mg/L | 15.4
注:执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）。

## 逸泉山庄
从化区供水企业二次供水常规指标检测情况表（03月份）
检测数据由国检测试控股集团京诚检测有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 逸泉山庄
1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出
2 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出
3 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.33
4 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 无
5 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.1L
6 | 色度 | 度 | 15 | 5L
7 | 游离余氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.22
8 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 无
9 | 铁 | μg/L | 0.3mg/L | 13.9
注:执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）。

## 荔山雅筑
从化区供水企业二次供水常规指标检测情况表（03月份）
检测数据由国检测试控股集团京诚检测有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 荔山雅筑
1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出
2 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出
3 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.46
4 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 无
5 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.1L
6 | 色度 | 度 | 15 | 5L
7 | 游离余氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.07
8 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 无
9 | 铁 | μg/L | 0.3mg/L | 13.6
注:执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）。

## 海洋广场
从化区供水企业二次供水常规指标检测情况表（03月份）
检测数据由国检测试控股集团京诚检测有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 海洋广场
1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出
2 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出
3 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.35
4 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 无
5 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.1L
6 | 色度 | 度 | 15 | 5L
7 | 游离余氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.07
8 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 无
9 | 铁 | μg/L | 0.3mg/L | 16.5
注:执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）。

## 世纪绿洲花园
从化区供水企业二次供水常规指标检测情况表（03月份）
检测数据由国检测试控股集团京诚检测有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 世纪绿洲花园
1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 7
2 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出
3 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.53
4 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 无
5 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.1L
6 | 色度 | 度 | 15 | 5L
7 | 游离余氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.35
8 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 无
9 | 铁 | μg/L | 0.3mg/L | 38.2
注:执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）。

## 雍禾苑
从化区供水企业二次供水常规指标检测情况表（03月份）
检测数据由国检测试控股集团京诚检测有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 雍禾苑
1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出
2 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出
3 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.5
4 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 无
5 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.1L
6 | 色度 | 度 | 15 | 5L
7 | 游离余氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.46
8 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 无
9 | 铁 | μg/L | 0.3mg/L | 10
注:执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）。