## 广州从化城乡自来水有限公司
从化区供水企业出厂水常规指标检测情况表（05月份）
检测数据由国检测试控股集团京诚检测有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 广州从化城乡自来水有限公司
1 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出
2 | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出
4 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出
5 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.21
6 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 无
7 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.48
8 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.1L
9 | 色度 | 度 | 15 | 5L
10 | 二氧化氯 | mg/L | 0.1~0.8 | 0.314
11 | 余氯 | mg/L | 0.3~4 | 0.54
12 | 氯化物 | mg/L | 250 | 4.5
13 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 无
14 | 挥发酚 | mg/L | 0.002 | 0.002L
15 | 六价铬 | mg/L | 0.05 | 0.004L
16 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | 0.002L
17 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 74
18 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | 0.3 | 0.05L
19 | 一氯胺 | mg/L | 0.5~3 | 0.88
20 | 总硬度 | mg/L | 450 | 39.8
21 | 硝酸盐氮 | mg/L | 10 | 1
22 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.055
23 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.059
24 | 氟化物 | mg/L | 1 | 0.2L
25 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 5L
26 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.119
27 | 亚氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.0024L
28 | 三氯甲烷 | μg/L | 0.06mg/L | 14.6
29 | 四氯化碳 | μg/L | 0.002mg/L | 0.21L
30 | 汞 | mg/L | 0.001 | 0.00005L
31 | 砷 | μg/L | 0.01mg/L | 0.09L
32 | 硒 | μg/L | 0.01mg/L | 0.09L
33 | 锰 | μg/L | 0.1mg/L | 19.4
34 | 铁 | μg/L | 0.3mg/L | 2.9
35 | 铜 | μg/L | 1.0mg/L | 1.88
36 | 锌 | μg/L | 1.0mg/L | 7.4
37 | 镉 | μg/L | 0.005mg/L | 0.06L
38 | 铅 | μg/L | 0.01mg/L | 0.62
39 | 铝 | μg/L | 0.2mg/L | 49.8
注:1.执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）。
2.由于水厂采用次氯酸钠作为消毒剂，因此消毒剂项目未检测臭氧、甲醛、溴酸盐项目。

## 从化经济开发区自来水有限公司
从化区供水企业出厂水常规指标检测情况表（05月份）
检测数据由国检测试控股集团京诚检测有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 从化经济开发区自来水有限公司
1 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出
2 | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出
4 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出
5 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.11
6 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 无
7 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.61
8 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.1L
9 | 色度 | 度 | 15 | 5L
10 | 二氧化氯 | mg/L | 0.1~0.8 | 0.273
11 | 余氯 | mg/L | 0.3~4 | 0.66
12 | 氯化物 | mg/L | 250 | 4.7
13 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 无
14 | 挥发酚 | mg/L | 0.002 | 0.002L
15 | 六价铬 | mg/L | 0.05 | 0.004L
16 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | 0.002L
17 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 63
18 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | 0.3 | 0.05L
19 | 一氯胺 | mg/L | 0.5~3 | 0.81
20 | 总硬度 | mg/L | 450 | 36.1
21 | 硝酸盐氮 | mg/L | 10 | 1.2
22 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.016L
23 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.028L
24 | 氟化物 | mg/L | 1 | 0.2L
25 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 9
26 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.0352
27 | 亚氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.0024L
28 | 三氯甲烷 | μg/L | 0.06mg/L | 15.7
29 | 四氯化碳 | μg/L | 0.002mg/L | 0.21L
30 | 汞 | mg/L | 0.001 | 0.00005L
31 | 砷 | μg/L | 0.01mg/L | 0.66
32 | 硒 | μg/L | 0.01mg/L | 0.84
33 | 锰 | μg/L | 0.1mg/L | 3.66
34 | 铁 | μg/L | 0.3mg/L | 22.8
35 | 铜 | μg/L | 1.0mg/L | 14.6
36 | 锌 | μg/L | 1.0mg/L | 51.9
37 | 镉 | μg/L | 0.005mg/L | 0.13
38 | 铅 | μg/L | 0.01mg/L | 2.52
39 | 铝 | μg/L | 0.2mg/L | 50.9
注:1.执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）。
2.由于水厂采用次氯酸钠作为消毒剂，因此消毒剂项目未检测臭氧、甲醛、溴酸盐项目。

## 广州市骏业供水有限公司
从化区供水企业出厂水常规指标检测情况表（05月份）
检测数据由国检测试控股集团京诚检测有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 广州市骏业供水有限公司
1 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出
2 | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出
4 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出
5 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.66
6 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 无
7 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.44
8 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.1L
9 | 色度 | 度 | 15 | 5L
10 | 二氧化氯 | mg/L | 0.1~0.8 | 0.101
11 | 余氯 | mg/L | 0.3~4 | 0.52
12 | 氯化物 | mg/L | 250 | 2.1
13 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 无
14 | 挥发酚 | mg/L | 0.002 | 0.002L
15 | 六价铬 | mg/L | 0.05 | 0.004L
16 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | 0.002L
17 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 65
18 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | 0.3 | 0.05L
19 | 一氯胺 | mg/L | 0.5~3 | 0.71
20 | 总硬度 | mg/L | 450 | 35.2
21 | 硝酸盐氮 | mg/L | 10 | 0.9
22 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.016L
23 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.028L
24 | 氟化物 | mg/L | 1 | 0.2L
25 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 15
26 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.0468
27 | 亚氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.0024L
28 | 三氯甲烷 | μg/L | 0.06mg/L | 5.14
29 | 四氯化碳 | μg/L | 0.002mg/L | 0.21L
30 | 汞 | mg/L | 0.001 | 0.00005L
31 | 砷 | μg/L | 0.01mg/L | 0.5
32 | 硒 | μg/L | 0.01mg/L | 0.56
33 | 锰 | μg/L | 0.1mg/L | 0.69
34 | 铁 | μg/L | 0.3mg/L | 19.8
35 | 铜 | μg/L | 1.0mg/L | 2.52
36 | 锌 | μg/L | 1.0mg/L | 14.8
37 | 镉 | μg/L | 0.005mg/L | 0.06L
38 | 铅 | μg/L | 0.01mg/L | 1.1
39 | 铝 | μg/L | 0.2mg/L | 36.8
注:1.执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）。
2.由于水厂采用次氯酸钠作为消毒剂，因此消毒剂项目未检测臭氧、甲醛、溴酸盐项目。

## 广州新泉自来水有限公司
从化区供水企业出厂水常规指标检测情况表（05月份）
检测数据由国检测试控股集团京诚检测有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 广州新泉自来水有限公司
1 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出
2 | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出
4 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出
5 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.33
6 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 无
7 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.57
8 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.1L
9 | 色度 | 度 | 15 | 5L
10 | 二氧化氯 | mg/L | 0.1~0.8 | 0.152
11 | 余氯 | mg/L | 0.3~4 | 0.44
12 | 氯化物 | mg/L | 250 | 1.4
13 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 无
14 | 挥发酚 | mg/L | 0.002 | 0.002L
15 | 六价铬 | mg/L | 0.05 | 0.004L
16 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | 0.002L
17 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 58
18 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | 0.3 | 0.05L
19 | 一氯胺 | mg/L | 0.5~3 | 0.69
20 | 总硬度 | mg/L | 450 | 32.1
21 | 硝酸盐氮 | mg/L | 10 | 0.5
22 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.019
23 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.029
24 | 氟化物 | mg/L | 1 | 0.2L
25 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 12
26 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.0722
27 | 亚氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.0024L
28 | 三氯甲烷 | μg/L | 0.06mg/L | 13.7
29 | 四氯化碳 | μg/L | 0.002mg/L | 0.21L
30 | 汞 | mg/L | 0.001 | 0.00005L
31 | 砷 | μg/L | 0.01mg/L | 0.36
32 | 硒 | μg/L | 0.01mg/L | 1.22
33 | 锰 | μg/L | 0.1mg/L | 4.96
34 | 铁 | μg/L | 0.3mg/L | 11.8
35 | 铜 | μg/L | 1.0mg/L | 1.07
36 | 锌 | μg/L | 1.0mg/L | 11.8
37 | 镉 | μg/L | 0.005mg/L | 0.06L
38 | 铅 | μg/L | 0.01mg/L | 0.68
39 | 铝 | μg/L | 0.2mg/L | 45.7
注:1.执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）。
2.由于水厂采用次氯酸钠作为消毒剂，因此消毒剂项目未检测臭氧、甲醛、溴酸盐项目。

## 广州市洪记自来水有限公司
从化区供水企业出厂水常规指标检测情况表（05月份）
检测数据由国检测试控股集团京诚检测有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 广州市洪记自来水有限公司
1 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出
2 | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出
4 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出
5 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.19
6 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 无
7 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.48
8 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.1L
9 | 色度 | 度 | 15 | 5L
10 | 二氧化氯 | mg/L | 0.1~0.8 | 0.415
11 | 余氯 | mg/L | 0.3~4 | 0.35
12 | 氯化物 | mg/L | 250 | 3.8
13 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 无
14 | 挥发酚 | mg/L | 0.002 | 0.002L
15 | 六价铬 | mg/L | 0.05 | 0.004L
16 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | 0.002L
17 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 72
18 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | 0.3 | 0.05L
19 | 一氯胺 | mg/L | 0.5~3 | 0.65
20 | 总硬度 | mg/L | 450 | 43.7
21 | 硝酸盐氮 | mg/L | 10 | 1.6
22 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.016L
23 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.028L
24 | 氟化物 | mg/L | 1 | 0.2L
25 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 16
26 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.0627
27 | 亚氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.0024L
28 | 三氯甲烷 | μg/L | 0.06mg/L | 13.2
29 | 四氯化碳 | μg/L | 0.002mg/L | 0.21L
30 | 汞 | mg/L | 0.001 | 0.00005L
31 | 砷 | μg/L | 0.01mg/L | 0.09L
32 | 硒 | μg/L | 0.01mg/L | 0.97
33 | 锰 | μg/L | 0.1mg/L | 2.29
34 | 铁 | μg/L | 0.3mg/L | 21.2
35 | 铜 | μg/L | 1.0mg/L | 1.08
36 | 锌 | μg/L | 1.0mg/L | 10
37 | 镉 | μg/L | 0.005mg/L | 0.06L
38 | 铅 | μg/L | 0.01mg/L | 1.49
39 | 铝 | μg/L | 0.2mg/L | 34.6
注:1.执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）。
2注：由于水厂采用次氯酸钠作为消毒剂，因此消毒剂项目未检测臭氧、甲醛、溴酸盐项目。

## 广州市淼泉自来水有限公司
从化区供水企业出厂水常规指标检测情况表（05月份）
检测数据由国检测试控股集团京诚检测有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 广州市淼泉自来水有限公司
1 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出
2 | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出
4 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出
5 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.39
6 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 无
7 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.47
8 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.1L
9 | 色度 | 度 | 15 | 5L
10 | 二氧化氯 | mg/L | 0.1~0.8 | 0.273
11 | 余氯 | mg/L | 0.3~4 | 0.55
12 | 氯化物 | mg/L | 250 | 3.2
13 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 无
14 | 挥发酚 | mg/L | 0.002 | 0.002L
15 | 六价铬 | mg/L | 0.05 | 0.004L
16 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | 0.002L
17 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 56
18 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | 0.3 | 0.05L
19 | 一氯胺 | mg/L | 0.5~3 | 0.84
20 | 总硬度 | mg/L | 450 | 30.7
21 | 硝酸盐氮 | mg/L | 10 | 1.4
22 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.016L
23 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.028L
24 | 氟化物 | mg/L | 1 | 0.2L
25 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 15
26 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.138
27 | 亚氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.0024L
28 | 三氯甲烷 | μg/L | 0.06mg/L | 48.2
29 | 四氯化碳 | μg/L | 0.002mg/L | 0.21L
30 | 汞 | mg/L | 0.001 | 0.00005L
31 | 砷 | μg/L | 0.01mg/L | 0.3
32 | 硒 | μg/L | 0.01mg/L | 0.68
33 | 锰 | μg/L | 0.1mg/L | 0.94
34 | 铁 | μg/L | 0.3mg/L | 23.8
35 | 铜 | μg/L | 1.0mg/L | 5.81
36 | 锌 | μg/L | 1.0mg/L | 13.2
37 | 镉 | μg/L | 0.005mg/L | 0.06L
38 | 铅 | μg/L | 0.01mg/L | 1.76
39 | 铝 | μg/L | 0.2mg/L | 49.6
注:1.执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）。
2.注：由于水厂采用次氯酸钠作为消毒剂，因此消毒剂项目未检测臭氧、甲醛、溴酸盐项目。

## 从化市鳌头自来水有限公司
从化区供水企业出厂水常规指标检测情况表（05月份）
检测数据由国检测试控股集团京诚检测有限公司提供
序号 | 项目 | 检测单位 | 生活饮用水水质标准限值 | 从化市鳌头自来水有限公司
1 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出
2 | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出
4 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出
5 | pH值 | —— | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.53
6 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 无
7 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.63
8 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.1L
9 | 色度 | 度 | 15 | 5L
10 | 二氧化氯 | mg/L | 0.1~0.8 | 0.334
11 | 余氯 | mg/L | 0.3~4 | 0.52
12 | 氯化物 | mg/L | 250 | 4.5
13 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 无
14 | 挥发酚 | mg/L | 0.002 | 0.002L
15 | 六价铬 | mg/L | 0.05 | 0.004L
16 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | 0.002L
17 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 55
18 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | 0.3 | 0.05L
19 | 一氯胺 | mg/L | 0.5~3 | 0.86
20 | 总硬度 | mg/L | 450 | 46.2
21 | 硝酸盐氮 | mg/L | 10 | 0.9
22 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.05
23 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.052
24 | 氟化物 | mg/L | 1 | 0.2L
25 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 5L
26 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.0561
27 | 亚氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.0024L
28 | 三氯甲烷 | μg/L | 0.06mg/L | 13.8
29 | 四氯化碳 | μg/L | 0.002mg/L | 0.21L
30 | 汞 | mg/L | 0.001 | 0.00005L
31 | 砷 | μg/L | 0.01mg/L | 0.09L
32 | 硒 | μg/L | 0.01mg/L | 0.09L
33 | 锰 | μg/L | 0.1mg/L | 3.74
34 | 铁 | μg/L | 0.3mg/L | 69
35 | 铜 | μg/L | 1.0mg/L | 3.49
36 | 锌 | μg/L | 1.0mg/L | 18
37 | 镉 | μg/L | 0.005mg/L | 0.06L
38 | 铅 | μg/L | 0.01mg/L | 1.54
39 | 铝 | μg/L | 0.2mg/L | 156
注:1.执行标准《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）。
2.注：由于水厂采用次氯酸钠作为消毒剂，因此消毒剂项目未检测臭氧、甲醛、溴酸盐项目。