## 检测结果
检 测 结 果
2024年3月份二次供水水质监测
编制： 审核： 批准：
日期： 日期： 日期：
区域 | 编号 | 取样地址 | 取样日期 | 检验 结果 | 供水类型 | 报告编号 | 检验项目 | [8 empty] | 数量(个) | 不合格数(个)
[7 empty] | 浑浊度 | 游离氯 | pH值 | 色度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | 铁 | 菌落总数 | 总大肠菌群
标准限值 | [6 empty] | 1NTU | 0.05～2mg/L | 6.5～8.5 | 15度 | 0 | 无 | 0.3mg/L | 100CFU/mL | 不应检出
从化区 | 1 | 沿江南社区居委会尚都公馆C栋1703 | 2024-03-14 | 合格 | 二次供水 | BGA-CH2400011 | 0.3 | 0.49 | 7.3 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | <0.0045 | 未检出 | 未检出 | 5 | 1
| 2 | 沿江南社区居委会盛会·青云府B178栋1507 | 2024-03-14 | 合格 | 二次供水 | BGA-CH2400012 | 0.2 | 0.43 | 7.3 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0051 | 未检出 | 未检出
| 3 | 沿江南社区居委会汇境楼504 | 2024-03-14 | 合格 | 二次供水 | BGA-CH2400013 | 0.2 | 0.44 | 7.3 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0061 | 未检出 | 未检出
| 4 | 沿江南社区居委会紫薇苑8栋1101 | 2024-03-14 | 不合格 | 二次供水 | BGA-CH2400014 | 0.5 | 0.34 | 7.3 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0239 | 300 | 未检出
| 5 | 沿江南社区居委会夏日南湾1栋1105 | 2024-03-14 | 合格 | 二次供水 | BGA-CH2400015 | 0.3 | 0.54 | 7.3 | 5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0259 | 未检出 | 未检出